## 节点
id | name | degree | desc | fontFamily | fontSize | image | lineWidth | r | stroke | textBorderWidth | weight
0 | 变压器 | 3 | 依据原始故障资料梳理形成的变压器第一至第八层级图谱实体。 | heiti | 30 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 5 | 100 | #9A3412 | 0 | 10
1 | 保护与监测故障 | 3 | 覆盖运行监测、保护动作和状态诊断相关故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #D97706 | 0 | 9
2 | 变压器运行状态异常故障 | 3 | 负荷冲击、过电压、内部接触不良、局部放电和冷却或接地异常会引发运行状态异常。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
3 | 变压器运行状态异常故障-故障原因 | 3 | 负荷冲击、过电压、内部接触不良、局部放电和冷却或接地异常会引发运行状态异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
4 | 变压器运行状态异常故障-故障现象 | 1 | 出现异常声响、振动和温升，伴随油色油位变化、异味或套管电晕等现象。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
5 | 变压器运行状态异常故障-应对措施 | 3 | 加强巡视并核对负荷电压，检查冷却、接地和套管状态，必要时停运试验处置。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
6 | 变压器运行状态异常故障-故障后果 | 1 | 若未及时处置，易发展为绝缘劣化和部件损伤，触发保护动作甚至停电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
7 | 变压器运行状态异常故障-安全风险 | 1 | 带缺陷运行可能导致电弧放电、喷油和火灾风险，危及现场人员与设备安全。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
8 | 变压器运行状态异常故障-应急资源 | 1 | 需要红外测温、听音棒、油样取样器、局放检测工具和运行巡视记录。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
9 | 变压器瓦斯保护动作异常故障 | 3 | 内部短路放电、冷却系统异常、空气侵入、潜油泵故障或二次回路问题会引发瓦斯异常动作。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
10 | 变压器瓦斯保护动作异常故障-故障原因 | 3 | 内部短路放电、冷却系统异常、空气侵入、潜油泵故障或二次回路问题会引发瓦斯异常动作。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
11 | 变压器瓦斯保护动作异常故障-故障现象 | 1 | 可出现轻瓦斯报警或重瓦斯跳闸，气体继电器积气和油流异常等现象。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
12 | 变压器瓦斯保护动作异常故障-应对措施 | 3 | 按规程开展取气与色谱分析，检查油路与冷却系统并核查二次回路，确认后停运检修。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
13 | 变压器瓦斯保护动作异常故障-故障后果 | 1 | 误判或延误处置会扩大内部故障，严重时导致绕组烧损和主变停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
14 | 变压器瓦斯保护动作异常故障-安全风险 | 1 | 故障条件下强送电可能引发严重电弧和爆炸事故。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
15 | 变压器瓦斯保护动作异常故障-应急资源 | 1 | 需要气体继电器试验工具、色谱检测资源、油样瓶、备用继电器和检修队伍。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
16 | 本体绝缘与铁心绕组故障 | 7 | 覆盖绝缘系统、铁心和绕组本体相关故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #0EA5E9 | 0 | 9
17 | 变压器进水受潮故障 | 3 | 密封老化渗漏、呼吸器失效、检修进水和潮湿环境共同导致绝缘受潮。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
18 | 变压器进水受潮故障-故障原因 | 3 | 密封老化渗漏、呼吸器失效、检修进水和潮湿环境共同导致绝缘受潮。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
19 | 变压器进水受潮故障-故障现象 | 1 | 绝缘电阻和吸收比下降，油中含水升高，tanδ与色谱指标异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
20 | 变压器进水受潮故障-应对措施 | 3 | 排查渗漏并恢复密封，更换干燥剂，实施真空滤油和干燥处理后复测确认。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
21 | 变压器进水受潮故障-故障后果 | 1 | 绝缘强度下降后易形成局部放电并进一步发展为击穿故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
22 | 变压器进水受潮故障-安全风险 | 1 | 受潮状态继续运行存在突发短路和人身触电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
23 | 变压器进水受潮故障-应急资源 | 1 | 需要含水测试仪、真空滤油装置、干燥空气源、密封备件和备用绝缘油。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
24 | 变压器铁心多点接地故障 | 3 | 夹件位移、金属异物、绝缘垫老化和运输振动可导致铁心形成多点接地。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
25 | 变压器铁心多点接地故障-故障原因 | 3 | 夹件位移、金属异物、绝缘垫老化和运输振动可导致铁心形成多点接地。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
26 | 变压器铁心多点接地故障-故障现象 | 1 | 接地电流异常、局部温升和气体继电器告警，伴随色谱气体增长。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
27 | 变压器铁心多点接地故障-应对措施 | 3 | 通过接地电流法定位并实施临时单点接地，停运后吊芯处理绝缘缺陷。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
28 | 变压器铁心多点接地故障-故障后果 | 1 | 长期多点接地会造成局部过热和绝缘炭化，进而诱发更严重故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
29 | 变压器铁心多点接地故障-安全风险 | 1 | 吊芯检修和临时处理过程存在触电、吊装和误操作风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
30 | 变压器铁心多点接地故障-应急资源 | 1 | 需要接地电流检测工具、绝缘垫片、吊装工装、检修票和隔离接地器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
31 | 变压器绕组短路与断线故障 | 3 | 外部短路冲击、绝缘老化受潮、焊接缺陷和机械应力会导致绕组短路或断线。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
32 | 变压器绕组短路与断线故障-故障原因 | 3 | 外部短路冲击、绝缘老化受潮、焊接缺陷和机械应力会导致绕组短路或断线。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
33 | 变压器绕组短路与断线故障-故障现象 | 1 | 可见差动或瓦斯动作，直流电阻和短路阻抗异常，伴随温升和异响。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
34 | 变压器绕组短路与断线故障-应对措施 | 3 | 开展电测定位并停运检查，修复引线焊点或更换受损绕组后复测投运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
35 | 变压器绕组短路与断线故障-故障后果 | 1 | 若保护拒动或处置不及时，可能造成绕组烧毁和长时间停电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
36 | 变压器绕组短路与断线故障-安全风险 | 1 | 故障电流和电弧会引发喷油着火并危及站内设备安全。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
37 | 变压器绕组短路与断线故障-应急资源 | 1 | 需要直阻与阻抗测试设备、吊罩工具、绕组备件、消防器材和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
38 | 变压器绕组变形故障 | 3 | 短路电动力冲击、运输碰撞和装配夹紧不足会导致绕组机械变形。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
39 | 变压器绕组变形故障-故障原因 | 3 | 短路电动力冲击、运输碰撞和装配夹紧不足会导致绕组机械变形。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
40 | 变压器绕组变形故障-故障现象 | 1 | 频响曲线偏移、短路阻抗变化，局放增大并出现运行噪声异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
41 | 变压器绕组变形故障-应对措施 | 3 | 执行频响与阻抗复测，评估变形程度并制定返厂修复或更换方案。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
42 | 变压器绕组变形故障-故障后果 | 1 | 变形会改变绝缘间隙，累积后可能演化为匝间短路和绝缘击穿。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
43 | 变压器绕组变形故障-安全风险 | 1 | 缺陷积累后可能发生突发性事故，存在设备损毁和运行中断风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
44 | 变压器绕组变形故障-应急资源 | 1 | 需要频响测试仪、阻抗测试仪、历史基线数据、吊装装备和专家支持。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
45 | 变压器铁心故障 | 3 | 硅钢片绝缘损坏、接地片异常、夹件松动或局部短接可引发铁心故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
46 | 变压器铁心故障-故障原因 | 3 | 硅钢片绝缘损坏、接地片异常、夹件松动或局部短接可引发铁心故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
47 | 变压器铁心故障-故障现象 | 1 | 空载损耗增大、局部过热、噪声升高，油色和相关试验数据异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
48 | 变压器铁心故障-应对措施 | 3 | 结合空载试验和温升排查，停运后吊芯修复绝缘并完成紧固处理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
49 | 变压器铁心故障-故障后果 | 1 | 持续过热会加速油纸绝缘老化并缩短主变寿命。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
50 | 变压器铁心故障-安全风险 | 1 | 局部过热升级时存在火灾及次生电气事故风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
51 | 变压器铁心故障-应急资源 | 1 | 需要空载损耗测试资源、红外测温设备、绝缘材料、紧固件和消防器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
52 | 大型电力变压器围屏爬电故障 | 3 | 围屏受潮污染、场强集中、绝缘老化及油中杂质会导致围屏爬电。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
53 | 大型电力变压器围屏爬电故障-故障原因 | 3 | 围屏受潮污染、场强集中、绝缘老化及油中杂质会导致围屏爬电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
54 | 大型电力变压器围屏爬电故障-故障现象 | 1 | 出现局放增强、爬电痕迹和色谱异常，绝缘试验边缘化。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
55 | 大型电力变压器围屏爬电故障-应对措施 | 3 | 清洁干燥围屏并优化场强分布，更换受损绝缘件并加强油处理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
56 | 大型电力变压器围屏爬电故障-故障后果 | 1 | 爬电持续发展将导致绝缘击穿和主变被迫停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
57 | 大型电力变压器围屏爬电故障-安全风险 | 1 | 突发放电会威胁人员安全并扩大设备损坏范围。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
58 | 大型电力变压器围屏爬电故障-应急资源 | 1 | 需要局放检测设备、油处理装置、围屏绝缘件、防护用品和检修方案。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
59 | 套管与调压及油箱附件故障 | 4 | 覆盖套管、调压开关和油箱附件相关故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #8B5CF6 | 0 | 9
60 | 有载调压分接开关箱渗油故障 | 3 | 密封圈老化、焊缝缺陷、机械振动和温度循环会造成分接开关箱渗油。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #8B5CF6 | 0 | 8
61 | 有载调压分接开关箱渗油故障-故障原因 | 3 | 密封圈老化、焊缝缺陷、机械振动和温度循环会造成分接开关箱渗油。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
62 | 有载调压分接开关箱渗油故障-故障现象 | 1 | 可见油位下降和箱体油迹，并伴随调压切换异常或报警。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
63 | 有载调压分接开关箱渗油故障-应对措施 | 3 | 停电隔离后定位渗漏点，更换密封件或补焊并补油试验后恢复运行。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
64 | 有载调压分接开关箱渗油故障-故障后果 | 1 | 油位过低会引起触头过热，导致调压功能失效甚至内部故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
65 | 有载调压分接开关箱渗油故障-安全风险 | 1 | 带缺陷切换存在弧光、喷油和火灾风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
66 | 有载调压分接开关箱渗油故障-应急资源 | 1 | 需要密封件套件、补焊工装、补油设备、切换试验工具和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
67 | 变压器套管引线故障 | 3 | 连接松动、接触电阻增大、振动疲劳及密封老化受潮会导致套管引线故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #8B5CF6 | 0 | 8
68 | 变压器套管引线故障-故障原因 | 3 | 连接松动、接触电阻增大、振动疲劳及密封老化受潮会导致套管引线故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
69 | 变压器套管引线故障-故障现象 | 1 | 套管发热变色并伴随放电声、渗油和接头温度异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
70 | 变压器套管引线故障-应对措施 | 3 | 通过测温和停电检查紧固接头，清污补涂并更换老化密封与受损引线。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
71 | 变压器套管引线故障-故障后果 | 1 | 接头烧蚀可进一步发展为套管击穿和主变停运故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
72 | 变压器套管引线故障-安全风险 | 1 | 涉及高处与高压部位作业，存在触电和坠落风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
73 | 变压器套管引线故障-应急资源 | 1 | 需要测温设备、力矩工具、引线与密封备件、绝缘涂料和登高防护。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
74 | 小型配电变压器喷油与油箱炸裂故障 | 3 | 内部短路、保护拒动、密封薄弱和过热产气会导致喷油及油箱炸裂。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #8B5CF6 | 0 | 8
75 | 小型配电变压器喷油与油箱炸裂故障-故障原因 | 3 | 内部短路、保护拒动、密封薄弱和过热产气会导致喷油及油箱炸裂。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
76 | 小型配电变压器喷油与油箱炸裂故障-故障现象 | 1 | 表现为油箱鼓胀、喷油、压力异常、异响异味和保护动作。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
77 | 小型配电变压器喷油与油箱炸裂故障-应对措施 | 3 | 立即停运隔离并泄压排险，查明故障点后修复或更换设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
78 | 小型配电变压器喷油与油箱炸裂故障-故障后果 | 1 | 可造成设备报废并扩大停电影响范围，影响配网供电可靠性。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
79 | 小型配电变压器喷油与油箱炸裂故障-安全风险 | 1 | 喷油起火和爆炸具有较高人身伤害和设备毁损风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
80 | 小型配电变压器喷油与油箱炸裂故障-应急资源 | 1 | 需要泄压围油器材、消防装备、备用配电变压器、吊装车辆和抢修班组。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: degree
Note on D1: desc
Note on E1: fontFamily
Note on F1: fontSize
Note on G1: image
Note on H1: lineWidth
Note on I1: r
Note on J1: stroke
Note on K1: textBorderWidth
Note on L1: weight