## 节点
id | name | degree | desc | fontFamily | fontSize | image | lineWidth | r | stroke | textBorderWidth | weight
0 | 输电线路 | 7 | 依据第一至第七层级汇总稿形成的输电线路故障知识图谱实体。 | heiti | 30 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 5 | 100 | #1F3A5F | 0 | 10
1 | 覆冰故障 | 3 | 输电线路因覆冰导致机械性能和电气性能下降的一级故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #6DC8EC | 0 | 9
2 | 舞动故障 | 4 | 输电线路导线舞动引发的机械和电气故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #5AD8A6 | 0 | 9
3 | 雷击闪络故障 | 5 | 输电线路受雷电过电压冲击引发闪络的一级故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #F6BD16 | 0 | 9
4 | 外力破坏故障 | 7 | 输电线路受外部人为或环境作用破坏形成的一级故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #E8684A | 0 | 9
5 | 风害故障 | 4 | 输电线路受强风及其伴生效应影响形成的一级故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #5B8FF9 | 0 | 9
6 | 鸟害故障 | 5 | 输电线路受鸟类活动及相关诱发因素影响形成的一级故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #9270CA | 0 | 9
7 | 污闪故障 | 5 | 输电线路绝缘表面污秽受潮后发生放电闪络的一级故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #FF9D4D | 0 | 9
8 | 覆冰过荷载故障 | 3 | 覆冰故障下的二级故障小类：覆冰过荷载故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #6DC8EC | 0 | 8
9 | 覆冰过荷载故障-故障原因 | 4 | 由于对输电线路覆冰规律和微气象环境认识不足，线路路径选择不合理，同时抗冰设计不足；或者设计抗冰厚度低于实际覆冰值；以及重冰区线路在极端恶劣气候条件下暴露薄弱环节，导致线路机械和电气性能下降并引发严重冰害事故。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
10 | 覆冰过荷载故障-故障现象 | 1 | 可表现为导线、地线断裂，杆塔倒塔，金具损坏；覆冰积累到一定体积和质量后还可能出现闪络、短路跳闸、导线烧伤甚至烧断，严重时导线可从压接管内抽出，外层铝股全断或钢芯抽出，杆塔基础出现下沉、倾斜或爆裂。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
11 | 覆冰过荷载故障-应对措施 | 4 | 应从提升重冰区抗冰设计和降低结构荷载两方面治理，包括增大杆塔覆冰、舞动设防值，重冰区域杆塔采用高强度钢，选用强度高、容量大、自重轻的导线，采用高强度耐低温复合绝缘子，并改进重冰区金具；同时建立健全极端气象灾害防御体系，做好重冰区设立、修订与管理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
12 | 覆冰过荷载故障-故障后果 | 1 | 可造成导线、地线断裂，杆塔倒塔和金具损坏；当覆冰继续加重时，还可能引发短路跳闸、导线烧伤甚至烧断，严重时出现导线从压接管内抽出、铝股全断、钢芯抽出以及杆塔基础下沉、倾斜、爆裂，最终导致线路停运和较大范围供电中断。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
13 | 覆冰过荷载故障-安全风险 | 1 | 在杆塔加固、导线与绝缘子更换、重冰区结构改造等处置过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险、设备损坏风险、结构失稳风险和人员伤亡风险；大范围停电检修时还伴随停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
14 | 覆冰过荷载故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、起重机械、备用设备、交通工具、绝缘工具、安全防护用品、备品备件和金具器材；在重冰区长时作业场景下，还宜配备通信设备和应急电源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
15 | 脱冰跳跃故障 | 3 | 覆冰故障下的二级故障小类：脱冰跳跃故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #6DC8EC | 0 | 8
16 | 脱冰跳跃故障-故障原因 | 4 | 相邻档导线不均匀覆冰或不同期脱冰，会导致导线受力突变，从而引发脱冰跳跃故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
17 | 脱冰跳跃故障-故障现象 | 1 | 可表现为导线缩紧和断裂、绝缘子损伤和破裂、杆塔横担扭转和变形，同时线间电气间隙减小并出现导线放电烧伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
18 | 脱冰跳跃故障-应对措施 | 4 | 原文未对脱冰跳跃单列专门措施，可沿用覆冰机械类故障的治理思路：提高杆塔覆冰、舞动设防值，加强重冰区杆塔设计，采用高强度轻量化导线、耐低温复合绝缘子和更高强度金具，并通过重冰区管理与极端气象防御机制降低脱冰冲击风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
19 | 脱冰跳跃故障-故障后果 | 1 | 可进一步导致导线缩紧和断裂、绝缘子损伤和破裂、杆塔横担扭转变形，并因电气间隙减小引发导线放电烧伤，进而造成线路跳闸和设备受损。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
20 | 脱冰跳跃故障-安全风险 | 1 | 在处理导线、绝缘子和横担损伤时，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和结构失稳风险；如涉及更换受损部件，还会叠加设备损坏风险和停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
21 | 脱冰跳跃故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具、备用设备和金具器材；若需恢复横担或更换受损绝缘子，还应准备备品备件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
22 | 舞动致螺栓松脱故障 | 3 | 舞动故障下的二级故障小类：舞动致螺栓松脱故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #5AD8A6 | 0 | 8
23 | 舞动致螺栓松脱故障-故障原因 | 4 | 杆塔连接处螺孔与螺栓存在连接间隙，在交变荷载、振动、冲击和变荷载综合作用下，预紧力下降、螺旋副间摩擦力减小甚至瞬时消失，易导致螺栓松脱；投运时间较短的线路杆塔更容易出现此类问题。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
24 | 舞动致螺栓松脱故障-故障现象 | 1 | 主要表现为螺栓松动、松脱，以及连接杆件之间发生相互滑移。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
25 | 舞动致螺栓松脱故障-应对措施 | 4 | 应优先采用抗舞措施和局部防松措施，包括合理选用金具，采用防松螺帽、双螺帽；对于易舞地区的输电线路杆塔，可在线路投运后的停电检修间隔内对杆塔紧固件进行有计划的二次复紧。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
26 | 舞动致螺栓松脱故障-故障后果 | 1 | 主要后果是连接件松动、松脱以及杆件间相互滑移，造成结构连接可靠性下降；若持续发展，可能进一步诱发横担、塔材等部件损伤，增加线路停运风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
27 | 舞动致螺栓松脱故障-安全风险 | 1 | 在杆塔紧固件复紧和防松改造过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和结构失稳风险；若在停电窗口内集中处理，还伴随停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
28 | 舞动致螺栓松脱故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、备品备件和金具器材；如需集中复紧和巡检，还可配交通工具与照明设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
29 | 舞动致杆塔损坏故障 | 3 | 舞动故障下的二级故障小类：舞动致杆塔损坏故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #5AD8A6 | 0 | 8
30 | 舞动致杆塔损坏故障-故障原因 | 4 | 导线舞动会引起金具和杆塔部件损坏。耐张塔绝缘子水平悬挂，跳线两侧导线舞动荷载直接作用于杆塔；直线塔与耐张塔导线悬挂方式不同，导致不平衡张力分布差异；此外，横担损坏也可能由螺栓松动脱落引起。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
31 | 舞动致杆塔损坏故障-故障现象 | 1 | 主要表现为间隔棒夹头松动或脱落、球头挂环磨坏断裂、导线落地，以及耐张塔损坏、直线塔损坏、横担扭曲变形或断裂。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
32 | 舞动致杆塔损坏故障-应对措施 | 4 | 应综合采用避舞、抗舞和抑舞措施：在线路路径和走向上尽量避开易舞微地形并平行冬季主导风向；工程上合理选用金具、合理确定线间距离、缩短耐张段；在严重舞动区可安装扭转阻尼器、失谐摆、抑扭环、压重防舞装置和相间间隔棒等装置。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
33 | 舞动致杆塔损坏故障-故障后果 | 1 | 可造成间隔棒夹头松动或脱落、球头挂环磨坏断裂、导线落地，以及耐张塔、直线塔和横担的扭曲、变形或断裂，最终导致结构性损坏和线路停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
34 | 舞动致杆塔损坏故障-安全风险 | 1 | 在杆塔、横担和金具修复或更换过程中，主要存在高空作业风险、起重作业导致的设备损坏风险、结构失稳风险和人员伤亡风险，同时伴随触电风险和停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
35 | 舞动致杆塔损坏故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、起重机械、交通工具、备用设备、安全防护用品、备品备件和金具器材；若故障点分散，还宜配通信设备和应急电源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
36 | 舞动致跳闸故障 | 3 | 舞动故障下的二级故障小类：舞动致跳闸故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #5AD8A6 | 0 | 8
37 | 舞动致跳闸故障-故障原因 | 4 | 导线舞动可导致相间短路、对杆塔放电、对下方交叉线路或物体放电，也可能因导线损坏引发放电，甚至因杆塔损坏导致停电和跳闸故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
38 | 舞动致跳闸故障-故障现象 | 1 | 主要表现为跳闸、停电，且大部分跳闸表现为相间故障和单相故障；在一些情况下，即使重合闸成功，也容易再次跳闸并发展为短路。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
39 | 舞动致跳闸故障-应对措施 | 4 | 除路径优化和常规抗舞措施外，应重点采用抑舞措施，如缠绕扰流线、安装空气动力阻尼器、扭转阻尼器、压重防舞装置、相间间隔棒，以及在档距两端安装吸收舞动能量的阻尼器、偏心重锤双摆防舞器、线夹回转式间隔棒等，以降低相间闪络和重复跳闸风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
40 | 舞动致跳闸故障-故障后果 | 1 | 主要后果表现为跳闸和停电，且多为相间故障或单相故障；由于舞动持续时间较长，即使重合闸成功，也容易再次跳闸并进一步发展为短路，造成线路运行可靠性下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
41 | 舞动致跳闸故障-安全风险 | 1 | 在排查相间放电点、调整线间距离和加装抑舞装置过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；处置期间还需考虑重复跳闸造成的停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
42 | 舞动致跳闸故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具和监测设备；如需安装抑舞装置，还应准备备品备件和金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
43 | 感应雷过电压故障 | 3 | 雷击闪络故障下的二级故障小类：感应雷过电压故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #F6BD16 | 0 | 8
44 | 感应雷过电压故障-故障原因 | 4 | 雷电感应在线路上形成过电压，导致线路绝缘承受冲击并诱发闪络。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
45 | 感应雷过电压故障-故障现象 | 1 | 主要表现为线路遭受雷电过电压冲击，绝缘承压后出现闪络和跳闸现象。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
46 | 感应雷过电压故障-应对措施 | 4 | 可通过减小避雷线保护角、降低杆塔接地电阻、安装线路避雷器、架设耦合地线、设置并联间隙、加装各种型式避雷针以及绘制电网雷害图等方式综合防治，其中保护角优化和接地降阻是基础措施。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
47 | 感应雷过电压故障-故障后果 | 1 | 感应雷过电压会使线路绝缘承受冲击并发生闪络，进一步导致线路跳闸、瞬时停电和绝缘受损。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
48 | 感应雷过电压故障-安全风险 | 1 | 在安装线路避雷器、调整保护角和处理接地系统时，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；停电作业窗口还会带来停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
49 | 感应雷过电压故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、备用设备和交通工具；如实施防雷改造，还应配备备品备件和金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
50 | 反击雷故障 | 3 | 雷击闪络故障下的二级故障小类：反击雷故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #F6BD16 | 0 | 8
51 | 反击雷故障-故障原因 | 4 | 雷击于杆塔顶部或杆塔附近的避雷线，导致杆塔及线路绝缘承受冲击，从而形成反击雷故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
52 | 反击雷故障-故障现象 | 1 | 主要表现为杆塔或线路绝缘受冲击后发生反击闪络，并引起线路跳闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
53 | 反击雷故障-应对措施 | 4 | 应重点降低杆塔接地电阻，并结合减小避雷线保护角、安装线路避雷器、架设耦合地线、设置并联间隙和加装避雷针等措施进行综合治理；同时可利用电网雷害图开展差异化防雷评估。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
54 | 反击雷故障-故障后果 | 1 | 反击雷会使杆塔及线路绝缘受到冲击并发生闪络，后续通常表现为线路跳闸、绝缘水平下降和运行中断。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
55 | 反击雷故障-安全风险 | 1 | 在降阻改造、加装避雷装置和塔上检修过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；若需集中改造接地系统，还需关注人员伤亡风险和停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
56 | 反击雷故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、备用设备、交通工具和金具器材；涉及接地系统整治时，还宜配备起重机械和通信设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
57 | 绕击雷故障 | 3 | 雷击闪络故障下的二级故障小类：绕击雷故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #F6BD16 | 0 | 8
58 | 绕击雷故障-故障原因 | 4 | 雷电绕过避雷线直接击于导线，导致线路出现绕击雷故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
59 | 绕击雷故障-故障现象 | 1 | 主要表现为导线直接遭受雷击，线路产生绕击闪络和跳闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
60 | 绕击雷故障-应对措施 | 4 | 该类故障可沿用雷击闪络总体防治思路，重点通过减小避雷线保护角提高屏蔽能力，并配合安装线路避雷器、降低杆塔接地电阻、架设耦合地线和加装避雷针等措施降低绕击引发的闪络风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
61 | 绕击雷故障-故障后果 | 1 | 绕击雷会直接引发导线侧闪络和线路跳闸，造成供电中断，并增加导线和绝缘部件受损风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
62 | 绕击雷故障-安全风险 | 1 | 在调整避雷线保护范围、安装线路避雷器和开展塔上检修时，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险，并伴随停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
63 | 绕击雷故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、备用设备和交通工具；若需补强避雷线和保护角配置，还应准备金具器材和备品备件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
64 | 避雷线档距中央雷击故障 | 3 | 雷击闪络故障下的二级故障小类：避雷线档距中央雷击故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #F6BD16 | 0 | 8
65 | 避雷线档距中央雷击故障-故障原因 | 4 | 雷击发生在避雷线档距中央位置，导致线路产生雷击过电压并诱发闪络故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
66 | 避雷线档距中央雷击故障-故障现象 | 1 | 主要表现为档距中央位置受雷击后形成过电压冲击，进而引发线路闪络。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
67 | 避雷线档距中央雷击故障-应对措施 | 4 | 可采用减小避雷线保护角、降低杆塔接地电阻、安装线路避雷器、架设耦合地线、设置并联间隙和加装避雷针等综合措施，同时借助电网雷害图对高风险区段进行重点治理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
68 | 避雷线档距中央雷击故障-故障后果 | 1 | 该类故障会形成过电压冲击并诱发闪络，造成线路跳闸、暂时停电以及线路绝缘承压能力下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
69 | 避雷线档距中央雷击故障-安全风险 | 1 | 在处理档距中央防雷薄弱点和实施避雷改造时，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；对高风险区段集中治理时还需考虑停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
70 | 避雷线档距中央雷击故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具和备用设备；对重点档距开展专项治理时，还宜配备监测设备和通信设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
71 | 外力异物短路故障 | 3 | 外力破坏故障下的二级故障小类：外力异物短路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #E8684A | 0 | 8
72 | 外力异物短路故障-故障原因 | 4 | 具有一定导电性的异物将相间或相地之间连接，或短接部分空气间隙，使绝缘强度不能满足要求；高空抛物以及漂浮悬挂的气球、风筝等异物挂线都可能引发该故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
73 | 外力异物短路故障-故障现象 | 1 | 主要表现为相间或相地之间被异物连接，或空气间隙被异物短接，最终出现线路闪络。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
74 | 外力异物短路故障-应对措施 | 4 | 应重点做好外破隐患排查和档案建立，加强日常巡视与特巡，充分发动沿线农电员、护线员、信息员和群众掌握现场情况，并配合移动视频监控预警装置、线路通道整治和护线宣传教育，降低异物短路风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
75 | 外力异物短路故障-故障后果 | 1 | 异物导电或短接空气间隙后，会造成线路闪络，进一步引发线路跳闸、停运和局部设备损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
76 | 外力异物短路故障-安全风险 | 1 | 在通道清理、异物拆除和现场核查过程中，主要存在触电/电击伤害风险、人员伤亡风险和设备损坏风险；若异物已引起停运，还伴随停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
77 | 外力异物短路故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、交通工具、绝缘工具、安全防护用品和通信设备；如需开展持续监控和预警，还应配置监测设备和应急电源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
78 | 吊车碰线故障 | 3 | 外力破坏故障下的二级故障小类：吊车碰线故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #E8684A | 0 | 8
79 | 吊车碰线故障-故障原因 | 4 | 吊车在线路旁边施工时，在转臂或起吊移动过程中与导线距离过近，造成碰线、短路或断线故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
80 | 吊车碰线故障-故障现象 | 1 | 主要表现为相地之间短路，或导线断线。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
81 | 吊车碰线故障-应对措施 | 4 | 应建立吊车及司机档案，落实设备主人制和线路外部隐患专责人制度，对重点施工区域实行定点蹲守和现场安全把关，必要时利用“低压保高压”政策关停施工电源，并配合视频监控预警和宣传教育进行防控。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
82 | 吊车碰线故障-故障后果 | 1 | 可造成相地之间短路或导线断线，进一步引发线路跳闸、供电中断和导线本体损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
83 | 吊车碰线故障-安全风险 | 1 | 在施工区盯防、碰线后抢修和导线恢复过程中，主要存在触电/电击伤害风险、人员伤亡风险和设备损坏风险；施工中断和线路停运还会造成停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
84 | 吊车碰线故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、交通工具、通信设备、绝缘工具和安全防护用品；若碰线后需恢复导线和附件，还应准备备用设备、备品备件和金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
85 | 违章施工故障 | 3 | 外力破坏故障下的二级故障小类：违章施工故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #E8684A | 0 | 8
86 | 违章施工故障-故障原因 | 4 | 放炮、违章建房等施工行为可能导致导电物体与导线安全距离过近，或者直接造成导线损伤、危及杆塔基础，从而引发违章施工故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
87 | 违章施工故障-故障现象 | 1 | 主要表现为导线损伤、杆塔基础受威胁，以及线路跳闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
88 | 违章施工故障-应对措施 | 4 | 应以隐患流程固化、外部关系协调和重点区段盯防为核心，落实设备主人制和外部隐患专责人制度，对建房、修路等持续施工区域加强蹲守、特巡和督查，并通过护线宣传教育和“低压保高压”措施降低违章施工风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
89 | 违章施工故障-故障后果 | 1 | 可直接造成导线损伤、危及杆塔基础并引发线路跳闸；若破坏持续扩大，还可能影响杆塔结构安全和线路连续运行。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
90 | 违章施工故障-安全风险 | 1 | 在现场制止违章、核查外破点和开展抢修时，主要存在触电/电击伤害风险、人员伤亡风险和设备损坏风险；若杆塔基础受威胁，还需关注结构失稳风险和停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
91 | 违章施工故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、交通工具、通信设备、安全防护用品和监测设备；若涉及塔基或线路构件修复，还应补充备用设备、备品备件和金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
92 | 烟火短路故障 | 3 | 外力破坏故障下的二级故障小类：烟火短路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #E8684A | 0 | 8
93 | 烟火短路故障-故障原因 | 4 | 放礼花弹等烟火时产生的烟雾会使空气绝缘性能下降，礼花弹弹出的锡纸彩带也可能造成相间或相地闪络，从而引发烟火短路故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
94 | 烟火短路故障-故障现象 | 1 | 主要表现为线路相间或相地之间发生击穿和闪络。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
95 | 烟火短路故障-应对措施 | 4 | 原文未将烟火短路单列为独立防治章节，可沿用外力破坏总体管控思路：加强重点时段巡视和隐患排查，完善群众护线网络，开展警示宣传、宣传画册发放和法规教育，并对敏感区段实施监控预警和提前干预。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
96 | 烟火短路故障-故障后果 | 1 | 主要后果是线路相间或相地击穿、闪络，继而造成跳闸、停电以及绝缘性能短时恶化。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
97 | 烟火短路故障-安全风险 | 1 | 在重点时段巡查和处置烟火引发的闪络后果时，主要存在火灾风险、人员伤亡风险和设备损坏风险；若线路需紧急停运处理，还伴随停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
98 | 烟火短路故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、交通工具、通信设备和安全防护用品；在节庆高发时段加强预警时，可配监测设备和应急电源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
99 | 山火故障 | 3 | 外力破坏故障下的二级故障小类：山火故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #E8684A | 0 | 8
100 | 山火故障-故障原因 | 4 | 输电线路附近发生山林火灾时，导线周围空气电离，烟雾中携带大量导电物质，导致空气绝缘性能下降并诱发山火相关故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
101 | 山火故障-故障现象 | 1 | 主要表现为导线对地线闪络、导线之间闪络或导线对地闪络。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
102 | 山火故障-应对措施 | 4 | 应建立山火隐患档案，强化线路巡视和群众护线网络，在重点区段安装移动视频监控及预警装置，并根据季节特点和山火发生规律加强防山火预测及预警，形成巡查、预警和联防联控的闭环。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
103 | 山火故障-故障后果 | 1 | 山火引起空气电离和烟雾导电后，可造成导线对地线、导线之间或导线对地闪络，进一步形成线路故障、跳闸停运，并可能扩大停电范围。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
104 | 山火故障-安全风险 | 1 | 在山火监测、现场处置和恢复送电过程中，主要存在火灾风险、环境影响风险、人员伤亡风险和设备损坏风险；大范围停运还会带来显著停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
105 | 山火故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、监测设备、通信设备、交通工具、安全防护用品和应急电源；如火情后需恢复线路，还应准备备用设备、备品备件和金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
106 | 盗窃破坏故障 | 3 | 外力破坏故障下的二级故障小类：盗窃破坏故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #E8684A | 0 | 8
107 | 盗窃破坏故障-故障原因 | 4 | 不法分子偷拆输电线路塔材、拉线、UT线夹，或偷割导线、电缆等行为，会破坏线路结构完整性并引发盗窃破坏故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
108 | 盗窃破坏故障-故障现象 | 1 | 主要表现为倒杆（塔）、断线以及线路结构缺失。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
109 | 盗窃破坏故障-应对措施 | 4 | 应重点落实外力破坏联防机制，积极与政府相关职能部门沟通协作，严厉打击电力设施偷盗行为；同时完善群众护线网络和举报点，加强重点区段巡视、督查和奖励激励机制，降低盗窃破坏风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
110 | 盗窃破坏故障-故障后果 | 1 | 可导致线路倒杆（塔）、断线和结构完整性破坏，最终形成线路故障和供电中断，且恢复周期通常较长。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
111 | 盗窃破坏故障-安全风险 | 1 | 在失窃点排查、塔材恢复和联防处置过程中，主要存在人员伤亡风险、设备损坏风险和结构失稳风险；故障恢复时间较长时还会放大停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
112 | 盗窃破坏故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、交通工具、通信设备、安全防护用品、备品备件和金具器材；若塔材或导线损失较大，还应补充备用设备和起重机械。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
113 | 风致倒塔断线故障 | 3 | 风害故障下的二级故障小类：风致倒塔断线故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #5B8FF9 | 0 | 8
114 | 风致倒塔断线故障-故障原因 | 4 | 杆塔、导线和地线等元件受强风作用后，荷载超过杆塔或导线极限荷载，进而引发倒塔断线故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
115 | 风致倒塔断线故障-故障现象 | 1 | 主要表现为杆塔倒塔、导地线断线。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
116 | 风致倒塔断线故障-应对措施 | 4 | 应适当提高抵御台风的设计标准，对运行抢修特别困难的特殊路段采取有针对性的局部加强措施，线路杆塔结构重要性系数取 `1.1`；同时明确差异化改造原则，组织防风害隐患排查，并安排年度专项资金计划落实治理措施。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
117 | 风致倒塔断线故障-故障后果 | 1 | 主要后果是杆塔倒塔、导线和地线断线，进而造成线路停电、设备受损和大范围输电能力下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
118 | 风致倒塔断线故障-安全风险 | 1 | 在倒塔断线抢修、构件更换和吊装恢复过程中，主要存在高空作业风险、起重作业导致的设备损坏风险、结构失稳风险和人员伤亡风险；同时伴随大范围停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
119 | 风致倒塔断线故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、起重机械、交通工具、备用设备、安全防护用品、备品备件和金具器材；在恶劣天气下长时抢修时，还宜配照明设备、通信设备和应急电源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
120 | 风偏闪络故障 | 3 | 风害故障下的二级故障小类：风偏闪络故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #5B8FF9 | 0 | 8
121 | 风偏闪络故障-故障原因 | 4 | 强风使导线风偏角过大，暴雨又降低空气间隙的放电电压，在设计裕度不足时容易引发风偏闪络故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
122 | 风偏闪络故障-故障现象 | 1 | 主要表现为在大风雷雨天气条件下发生闪络跳闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
123 | 风偏闪络故障-应对措施 | 4 | 应规范跳线安装和改造，采用双绝缘子串加装支撑管，检测并尽量收紧支撑管两侧跳线松弛度，强化施工和验收实测台账；同时全面开展跳引线松弛普查与治理，并配套实施导线风摆整治措施。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
124 | 风偏闪络故障-故障后果 | 1 | 会造成闪络跳闸，在大风雷雨条件下引发线路停电，并使供电可靠性明显下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
125 | 风偏闪络故障-安全风险 | 1 | 在跳线整治、支撑管改造和导线风摆治理过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；停电窗口和重复故障处理还会带来停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
126 | 风偏闪络故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具和备用设备；实施跳线与支撑管改造时，还应准备起重机械、备品备件和金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
127 | 风致异物短路故障 | 3 | 风害故障下的二级故障小类：风致异物短路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #5B8FF9 | 0 | 8
128 | 风致异物短路故障-故障原因 | 4 | 大风吹倒树木并压在导线上，或使广告布、遮阳布及其他漂浮物挂在线路上，进而造成风致异物短路故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
129 | 风致异物短路故障-故障现象 | 1 | 主要表现为树木或漂浮物悬挂在导线和杆塔上，造成线路跳闸和故障停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
130 | 风致异物短路故障-应对措施 | 4 | 应大力开展线路通道整治和清理，改善安全运行环境；该项工作需同时依靠政府加强监管和执法、电网企业加强运维及电力设施保护宣传、社会各界协同支持，才能从源头减少风致异物短路。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
131 | 风致异物短路故障-故障后果 | 1 | 可造成树木或漂浮物悬挂在线路和杆塔上，引发线路跳闸和故障停运，严重时伴随导线或附件损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
132 | 风致异物短路故障-安全风险 | 1 | 在通道整治和漂浮物清除过程中，主要存在触电/电击伤害风险、人员伤亡风险和设备损坏风险；若伴随恶劣天气作业，还需关注环境影响风险和停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
133 | 风致异物短路故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、交通工具、通信设备、安全防护用品和绝缘工具；若需持续开展通道监控，还可配监测设备和应急电源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
134 | 鸟巢异物故障 | 3 | 鸟害故障下的二级故障小类：鸟巢异物故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #9270CA | 0 | 8
135 | 鸟巢异物故障-故障原因 | 4 | 鸟在线路杆塔上筑巢，鸟巢中的树枝、铁丝、柴草等异物掉落到横担与导线之间，或在大风中吹散后落在带电导线或绝缘子上，会引发鸟巢异物故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
136 | 鸟巢异物故障-故障现象 | 1 | 主要表现为接地、跳闸事故，严重时可形成短路接地故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
137 | 鸟巢异物故障-应对措施 | 4 | 应以驱鸟技术和留鸟技术结合治理，可采用防鸟刺、惊鸟牌、防鸟封堵箱、风动驱鸟器、电子驱鸟器、超声波驱鸟器等降低筑巢概率，并配合绝缘防鸟挡板、横担封堵板等装置减少鸟巢异物掉落引发的故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
138 | 鸟巢异物故障-故障后果 | 1 | 鸟巢材料或散落异物进入带电间隙后，容易造成接地、短路或跳闸事故，进一步引发线路故障和停电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
139 | 鸟巢异物故障-安全风险 | 1 | 在拆除鸟巢、安装防鸟装置和处理带电间隙异物时，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；若夜间或集中检修，还伴随停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
140 | 鸟巢异物故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具和金具器材；安装防鸟装置时，还宜准备备品备件和通信设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
141 | 鸟类飞行短路故障 | 3 | 鸟害故障下的二级故障小类：鸟类飞行短路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #9270CA | 0 | 8
142 | 鸟类飞行短路故障-故障原因 | 4 | 鸟在线路和变电设备周围穿越飞行，尤其是体形较大的鸟类在导线间争斗飞行时，容易造成相间短路或接地故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
143 | 鸟类飞行短路故障-故障现象 | 1 | 主要表现为相间短路或单相接地故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
144 | 鸟类飞行短路故障-应对措施 | 4 | 应重点采用驱鸟技术，在易发生鸟类穿越或争斗的区段布置防鸟刺、惊鸟牌、风动驱鸟器、电子驱鸟器、超声波驱鸟器和基于超级电容驱动的组合式驱鸟器等，降低鸟类进入带电间隙的概率。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
145 | 鸟类飞行短路故障-故障后果 | 1 | 主要后果是相间短路或单相接地故障，继而造成线路跳闸、供电中断和运行稳定性下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
146 | 鸟类飞行短路故障-安全风险 | 1 | 在布设驱鸟装置和排查短路点过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；线路跳闸频发时还需考虑停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
147 | 鸟类飞行短路故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具和金具器材；如需布设驱鸟装置和持续巡检，还应配置备品备件与通信设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
148 | 蛇类捕食诱发闪络故障 | 3 | 鸟害故障下的二级故障小类：蛇类捕食诱发闪络故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #9270CA | 0 | 8
149 | 蛇类捕食诱发闪络故障-故障原因 | 4 | 蛇类向塔顶攀爬捕食鸟类或鸟蛋时，由于蛇体较长，在攀爬过程中可能短接绝缘子，从而诱发闪络故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
150 | 蛇类捕食诱发闪络故障-故障现象 | 1 | 主要表现为绝缘子被短接后发生闪络事故，并可能引起跳闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
151 | 蛇类捕食诱发闪络故障-应对措施 | 4 | 原文未将蛇害单列为独立防治章节，可在鸟害治理框架下优先采用防鸟封堵箱、横担封堵板、绝缘防护装置和复合绝缘子保护套等留鸟技术措施，减少蛇类攀爬、短接绝缘子的机会，并辅以适度驱鸟装置降低鸟类聚集。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
152 | 蛇类捕食诱发闪络故障-故障后果 | 1 | 蛇体短接绝缘子后会引发闪络事故，进一步造成线路跳闸、短时停电和绝缘部件受冲击。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
153 | 蛇类捕食诱发闪络故障-安全风险 | 1 | 在封堵塔体、安装防护装置和排查绝缘短接点时，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和人员伤亡风险；若装置布设不当，还可能带来设备损坏风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
154 | 蛇类捕食诱发闪络故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具和金具器材；封堵塔体和加装保护套时，还可配备备品备件与通信设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
155 | 复合绝缘子鸟啄损伤故障 | 3 | 鸟害故障下的二级故障小类：复合绝缘子鸟啄损伤故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #9270CA | 0 | 8
156 | 复合绝缘子鸟啄损伤故障-故障原因 | 4 | 鸟类啄击复合绝缘子表面或在其附近活动，可能造成复合绝缘子局部损伤并引发相关故障。 补充说明： | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
157 | 复合绝缘子鸟啄损伤故障-故障现象 | 1 | 主要表现为复合绝缘子表面损伤、局部缺陷以及绝缘性能下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
158 | 复合绝缘子鸟啄损伤故障-应对措施 | 4 | 宜优先采用留鸟技术，通过绝缘防护装置、复合绝缘子保护套、绝缘防鸟挡板等方式保护绝缘表面，同时结合防鸟刺、惊鸟牌等适度驱鸟措施，降低鸟类长期停留和啄损造成的损伤风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
159 | 复合绝缘子鸟啄损伤故障-故障后果 | 1 | 鸟啄会造成复合绝缘子表面或局部结构损伤，使绝缘性能下降并形成潜在闪络隐患；在持续劣化情况下，可能进一步发展为线路故障和停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
160 | 复合绝缘子鸟啄损伤故障-安全风险 | 1 | 在更换防护套、修复绝缘表面和安装留鸟装置时，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；涉及绝缘件更换时还伴随停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
161 | 复合绝缘子鸟啄损伤故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、备用设备、备品备件和交通工具；若需补装保护套和防鸟构件，还应准备金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
162 | 积污污闪故障 | 3 | 污闪故障下的二级故障小类：积污污闪故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #FF9D4D | 0 | 8
163 | 积污污闪故障-故障原因 | 4 | 电气设备绝缘表面附着污秽物，在潮湿条件下可溶物质逐渐溶于水，在绝缘表面形成导电膜，导致绝缘水平显著下降，并在电场作用下产生强烈放电而引发污闪。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
164 | 积污污闪故障-故障现象 | 1 | 主要表现为绝缘水平大幅下降、强烈放电和污闪。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
165 | 积污污闪故障-应对措施 | 4 | 可采用复合绝缘子防污闪技术，使用防污闪涂料，并积极进行绝缘子清扫，以提升绝缘表面的抗污闪能力并降低积污水平。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
166 | 积污污闪故障-故障后果 | 1 | 绝缘表面积污受潮后形成导电膜，会显著降低绝缘水平并引发强烈放电，最终造成污闪、线路跳闸和供电中断。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
167 | 积污污闪故障-安全风险 | 1 | 在绝缘子清扫、防污闪涂料施工和巡检过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和停电损失风险；若使用涂料，还需关注火灾风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
168 | 积污污闪故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具和备用设备；如实施防污闪专项处理，还应准备备品备件、金具器材和照明设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
169 | 瓷玻璃绝缘子劣化故障 | 3 | 污闪故障下的二级故障小类：瓷玻璃绝缘子劣化故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #FF9D4D | 0 | 8
170 | 瓷玻璃绝缘子劣化故障-故障原因 | 4 | 瓷、玻璃绝缘子经过一段时期运行后，随时间增长发生老化，绝缘性能下降或机械支撑能力丧失，从而产生零值或低值绝缘子并引发故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
171 | 瓷玻璃绝缘子劣化故障-故障现象 | 1 | 主要表现为零值或低值绝缘子不断产生，绝缘性能下降，机械支撑能力减弱或丧失。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
172 | 瓷玻璃绝缘子劣化故障-应对措施 | 4 | 原文在防污闪章节主要给出总体技术路线，可通过采用复合绝缘子、防污闪涂料和加强绝缘子清扫维护来降低劣化绝缘子发生污闪的概率；该小类建模时宜继承污闪故障总体防治口径。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
173 | 瓷玻璃绝缘子劣化故障-故障后果 | 1 | 绝缘子老化、劣化后会持续产生零值或低值绝缘子，使绝缘性能下降、机械支撑能力减弱，并进一步增加闪络、串体失效和线路停运风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
174 | 瓷玻璃绝缘子劣化故障-安全风险 | 1 | 在劣化绝缘子排查、更换和清扫维护过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；更换串体时还需关注人员伤亡风险和停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
175 | 瓷玻璃绝缘子劣化故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、备用设备、交通工具和备品备件；更换绝缘子串时还宜准备金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
176 | 复合绝缘子憎水性丧失闪络故障 | 3 | 污闪故障下的二级故障小类：复合绝缘子憎水性丧失闪络故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #FF9D4D | 0 | 8
177 | 复合绝缘子憎水性丧失闪络故障-故障原因 | 4 | 硅橡胶老化、污染物积累、复合绝缘子中低分子流失以及环境潮湿等因素，会导致复合绝缘子憎水性丧失并诱发闪络故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
178 | 复合绝缘子憎水性丧失闪络故障-故障现象 | 1 | 主要表现为绝缘子憎水性下降，最终出现闪络。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
179 | 复合绝缘子憎水性丧失闪络故障-应对措施 | 4 | 可沿用防污闪总体措施，通过采用复合绝缘子防污闪技术、使用防污闪涂料并加强绝缘子清扫，减缓污染积累和表面性能退化引发的闪络风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
180 | 复合绝缘子憎水性丧失闪络故障-故障后果 | 1 | 当复合绝缘子憎水性下降后，表面更易受潮导电并发生闪络，进一步导致线路跳闸、供电中断和绝缘运行裕度下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
181 | 复合绝缘子憎水性丧失闪络故障-安全风险 | 1 | 在复合绝缘子维护、表面处理和缺陷更换过程中，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；若伴随涂层施工，还应关注火灾风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
182 | 复合绝缘子憎水性丧失闪络故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、备用设备和交通工具；若开展表面处理或部件更换，还应补充备品备件和金具器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
183 | 覆冰（雪）绝缘子污闪故障 | 3 | 污闪故障下的二级故障小类：覆冰（雪）绝缘子污闪故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #FF9D4D | 0 | 8
184 | 覆冰（雪）绝缘子污闪故障-故障原因 | 4 | 绝缘子表面覆冰或积雪后，绝缘水平下降，在特定条件下诱发污闪故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
185 | 覆冰（雪）绝缘子污闪故障-故障现象 | 1 | 主要表现为覆冰或积雪条件下绝缘子发生污闪。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
186 | 覆冰（雪）绝缘子污闪故障-应对措施 | 4 | 由于该小类承接原“覆冰闪络故障”，除沿用防污闪总体措施，即采用复合绝缘子防污闪技术、使用防污闪涂料并加强绝缘子清扫外，还可结合增加绝缘子串长度、优化绝缘子悬挂方式、采用大盘径绝缘子插花方式等覆冰闪络治理措施，提高覆冰条件下的绝缘水平。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
187 | 覆冰（雪）绝缘子污闪故障-故障后果 | 1 | 覆冰或积雪条件下发生污闪后，会造成线路跳闸、绝缘受损和输电中断；若持续放电，还会进一步削弱绝缘子运行可靠性。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
188 | 覆冰（雪）绝缘子污闪故障-安全风险 | 1 | 在覆冰条件下开展绝缘提升、清扫和应急处理时，主要存在高空作业风险、触电/电击伤害风险和设备损坏风险；恶劣气象下作业还会放大人员伤亡风险和停电损失风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
189 | 覆冰（雪）绝缘子污闪故障-应急资源 | 1 | 主要需要抢修队伍、绝缘工具、安全防护用品、交通工具、备用设备和应急电源；在覆冰条件下加强绝缘治理时，还宜配备备品备件、金具器材和通信设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: degree
Note on D1: desc
Note on E1: fontFamily
Note on F1: fontSize
Note on G1: image
Note on H1: lineWidth
Note on I1: r
Note on J1: stroke
Note on K1: textBorderWidth
Note on L1: weight