## 节点
id | name | degree | desc | fontFamily | fontSize | image | lineWidth | r | stroke | textBorderWidth | weight
0 | 高压断路器 | 7 | 依据第一至第七层级汇总稿形成的高压断路器故障知识图谱实体。 | heiti | 30 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 5 | 100 | #9A3412 | 0 | 10
1 | 灭弧与介质状态故障 | 5 | 高压断路器故障一级大类：灭弧与介质状态故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #D97706 | 0 | 9
2 | 导电回路与开断故障 | 4 | 高压断路器故障一级大类：导电回路与开断故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #0EA5E9 | 0 | 9
3 | 合分闸操作故障 | 3 | 高压断路器故障一级大类：合分闸操作故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #8B5CF6 | 0 | 9
4 | 操动机构与机械传动故障 | 8 | 高压断路器故障一级大类：操动机构与机械传动故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #10B981 | 0 | 9
5 | 操作能源与控制回路故障 | 9 | 高压断路器故障一级大类：操作能源与控制回路故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #EF4444 | 0 | 9
6 | 继电保护与测量二次回路故障 | 6 | 高压断路器故障一级大类：继电保护与测量二次回路故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #6366F1 | 0 | 9
7 | 本体绝缘与支撑结构故障 | 6 | 高压断路器故障一级大类：本体绝缘与支撑结构故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #14B8A6 | 0 | 9
8 | 油断路器缺油故障 | 3 | 灭弧与介质状态故障下的二级故障小类：油断路器缺油故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
9 | 油断路器缺油故障-故障原因 | 3 | 灭弧室或油路漏油、渗油，导致油位持续下降并严重缺油。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
10 | 油断路器缺油故障-故障现象 | 1 | 油位计中看不见油面，伴随明显漏油，断路器开断安全性下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
11 | 油断路器缺油故障-应对措施 | 2 | 查明漏油部位，必要时停运处理，采取可靠安全措施补油和检修，严禁严重缺油运行。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
12 | 油断路器缺油故障-故障后果 | 1 | 灭弧和开断能力下降，可能导致设备损坏、停运和事故扩大。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
13 | 油断路器缺油故障-安全风险 | 1 | 处置中存在触电、电弧灼伤、油介质着火和误操作停电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
14 | 空气断路器气压降低故障 | 3 | 灭弧与介质状态故障下的二级故障小类：空气断路器气压降低故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
15 | 空气断路器气压降低故障-故障原因 | 3 | 运行气压低于最小允许值，可能与供气不足、气路泄漏或相关部件异常有关。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
16 | 空气断路器气压降低故障-故障现象 | 1 | 压力信号触发，操作回路被切断或重合闸被闭锁，断路器运行能力下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
17 | 空气断路器气压降低故障-应对措施 | 2 | 迅速检查压力下降原因，利用气压降低接点切断操作回路或停止重合闸，必要时停运处理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
18 | 空气断路器气压降低故障-故障后果 | 1 | 断路器无法可靠执行分合闸操作，影响供电可靠性和故障处置能力。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
19 | 空气断路器气压降低故障-安全风险 | 1 | 存在带压系统突然释放、误动作、触电和停电切换风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
20 | 六氟化硫介质泄漏故障 | 3 | 灭弧与介质状态故障下的二级故障小类：六氟化硫介质泄漏故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
21 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障原因 | 3 | 气室、密封部位或连接部位漏气，导致气体压力下降并触发报警。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
22 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障现象 | 1 | 表压下降、漏气报警、可检出漏点，严重时大量漏气并伴随气体外逸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
23 | 六氟化硫介质泄漏故障-应对措施 | 2 | 检查压力表，使用检漏仪查找漏点并补气；大量漏气时停电处理并加强现场防护和通风。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
24 | 六氟化硫介质泄漏故障-故障后果 | 1 | 绝缘和灭弧性能下降，断路器被迫停运或限运，并带来人员暴露风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
25 | 六氟化硫介质泄漏故障-安全风险 | 1 | 存在有害气体暴露、缺氧、触电、电弧灼伤和防护不到位风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
26 | 灭弧室烧损爆炸故障 | 3 | 灭弧与介质状态故障下的二级故障小类：灭弧室烧损爆炸故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
27 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障原因 | 3 | 短路电流超过开断能力、系统短路电流控制不当、灭弧室油位过低或缺油、开断故障后喷油严重未及时处理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
28 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障现象 | 1 | 灭弧室烧损、喷油严重、绝缘和灭弧性能急剧下降，严重时爆炸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
29 | 灭弧室烧损爆炸故障-应对措施 | 2 | 定期核算短路电流，采取限流与保护优化措施，对能力不足设备及时调换升级，并加强油位监视和状态检修。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
30 | 灭弧室烧损爆炸故障-故障后果 | 1 | 设备严重损坏甚至报废，停电范围扩大，并伴随事故升级风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
31 | 灭弧室烧损爆炸故障-安全风险 | 1 | 存在爆炸、飞溅、火灾、电弧灼伤和人身伤害风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
32 | 断路故障 | 3 | 导电回路与开断故障下的二级故障小类：断路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
33 | 断路故障-故障原因 | 3 | 连接件、触头、导电夹等导电部位接触失效、松动断裂或材质强度不足。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
34 | 断路故障-故障现象 | 1 | 电流通路中断，设备无法正常送电或运行中突然失去导通能力。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
35 | 断路故障-应对措施 | 2 | 检查断点、连接件和触头状态，对失效和损伤部件及时更换和紧固。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
36 | 断路故障-故障后果 | 1 | 直接造成停电、运行中断或设备功能失效。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
37 | 断路故障-安全风险 | 1 | 排查断点和恢复送电过程中存在误送电、触电和电弧灼伤风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
38 | 导电回路直阻超标故障 | 3 | 导电回路与开断故障下的二级故障小类：导电回路直阻超标故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
39 | 导电回路直阻超标故障-故障原因 | 3 | 接触面氧化、固定螺钉松动、接触压力不足或接触不良。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
40 | 导电回路直阻超标故障-故障现象 | 1 | 导电回路直阻测量值超标，接触部位发热增加。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
41 | 导电回路直阻超标故障-应对措施 | 2 | 检查真空泡上部接触面和导电夹固定螺钉，必要时除氧化、紧固并复测。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
42 | 导电回路直阻超标故障-故障后果 | 1 | 接触发热加剧，长期会加速触头损伤，严重时设备烧损停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
43 | 导电回路直阻超标故障-安全风险 | 1 | 存在烫伤、触电、电弧灼伤和恢复不当后二次过热风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
44 | 触头及导电连接异常故障 | 3 | 导电回路与开断故障下的二级故障小类：触头及导电连接异常故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
45 | 触头及导电连接异常故障-故障原因 | 3 | 触头接触面氧化、导电夹压接不牢、连接螺钉松动或接触面受损老化。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
46 | 触头及导电连接异常故障-故障现象 | 1 | 触头接触不稳定、连接部位发热、接触电阻增大，影响导通与开断。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
47 | 触头及导电连接异常故障-应对措施 | 2 | 检查触头、导电夹、连接螺栓和连接拐臂，清洗、除氧化、紧固或更换。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
48 | 触头及导电连接异常故障-故障后果 | 1 | 导通不稳定并进一步影响开断能力，导致设备损伤或停电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
49 | 触头及导电连接异常故障-安全风险 | 1 | 存在触电、电弧灼伤、高温接触部位烫伤和误送电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
50 | 误动故障 | 3 | 合分闸操作故障下的二级故障小类：误动故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #8B5CF6 | 0 | 8
51 | 误动故障-故障原因 | 3 | 误碰误操作、挂扣滑脱、跳闸线圈整定过低、机械累积效应、控制回路短路接地及继电保护异常等。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
52 | 误动故障-故障现象 | 1 | 在非应动条件下突然跳闸或误合闸，状态指示和保护动作与现场不一致。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
53 | 误动故障-应对措施 | 2 | 核查操作记录，检查挂扣、掣子、连板及控制回路，复核灯光监视回路和保护整定，处理短路接地缺陷。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
54 | 误动故障-故障后果 | 1 | 造成非计划停电、运行方式扰动和机构磨损增加。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
55 | 误动故障-安全风险 | 1 | 存在误跳、误合、误停电、触电、电弧灼伤和误试验风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
56 | 拒动故障 | 3 | 合分闸操作故障下的二级故障小类：拒动故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #8B5CF6 | 0 | 8
57 | 拒动故障-故障原因 | 3 | 直流电源异常、控制和合分闸回路不通、线圈故障、铁心动作失灵、机构卡阻、辅助开关异常、储能异常及液压气动异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
58 | 拒动故障-故障现象 | 1 | 接到分闸或合闸命令后无动作、动作不到位、分合闸失败或机构被闭锁。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
59 | 拒动故障-应对措施 | 2 | 检查直流电源、熔断器、控制回路、线圈、铁心和辅助开关，进行手动试验、低电压试验和机构调整，必要时停电处理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
60 | 拒动故障-故障后果 | 1 | 故障不能及时切除或送电不能及时恢复，导致事故扩大、设备过热和供电中断。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
61 | 拒动故障-安全风险 | 1 | 存在带故障运行、强行操作损坏设备、触电和应急停电扩大风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
62 | 机构卡阻卡涩故障 | 3 | 操动机构与机械传动故障下的二级故障小类：机构卡阻卡涩故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #10B981 | 0 | 8
63 | 机构卡阻卡涩故障-故障原因 | 3 | 运动部位缺油、积尘、锈蚀、污物阻塞、装配不当或部件变形。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
64 | 机构卡阻卡涩故障-故障现象 | 1 | 动作不灵活、阻力增大、传动件运动不顺畅甚至卡住。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
65 | 机构卡阻卡涩故障-应对措施 | 2 | 清扫、除锈、润滑机构运动部位，检查滚子、掣子、连板和轴销，必要时调整或更换部件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
66 | 机构卡阻卡涩故障-故障后果 | 1 | 机构动作迟缓、不到位或失败，进一步引发拒动和误动。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
67 | 机构卡阻卡涩故障-安全风险 | 1 | 存在机械夹伤、突然释放、误动作、触电和邻近带电作业风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
68 | 操作机构死点故障 | 3 | 操动机构与机械传动故障下的二级故障小类：操作机构死点故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #10B981 | 0 | 8
69 | 操作机构死点故障-故障原因 | 3 | 机构几何配合失调、传动件位置调整不当、部件松动变位或传动链未复位。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
70 | 操作机构死点故障-故障现象 | 1 | 机构运行到某一位置后停止不动，不能继续完成分闸或合闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
71 | 操作机构死点故障-应对措施 | 2 | 检查各轴、连板和传动部位是否卡住未复位，重新校正机构配合关系并进行手动试验。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
72 | 操作机构死点故障-故障后果 | 1 | 断路器停在中间状态，失去正常操作能力并增加运行风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
73 | 操作机构死点故障-安全风险 | 1 | 存在机构反弹、机械伤害、误动作和误送电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
74 | 跳闸挂扣滑脱故障 | 3 | 操动机构与机械传动故障下的二级故障小类：跳闸挂扣滑脱故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #10B981 | 0 | 8
75 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障原因 | 3 | 挂扣不牢、长期磨损、振动诱发脱扣或机构配合不良。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
76 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障现象 | 1 | 机构挂扣保持失效，运行中脱扣并导致误跳或动作异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
77 | 跳闸挂扣滑脱故障-应对措施 | 2 | 加强维护，重点检查掣子和连板挂扣情况，处理磨损松动并必要时调整动作电压整定值。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
78 | 跳闸挂扣滑脱故障-故障后果 | 1 | 断路器误跳，造成非计划停电和机构异常磨损。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
79 | 跳闸挂扣滑脱故障-安全风险 | 1 | 存在机构意外脱扣、误跳、机械伤害和试验中误动作风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
80 | 合分闸铁心动作失灵故障 | 3 | 操动机构与机械传动故障下的二级故障小类：合分闸铁心动作失灵故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #10B981 | 0 | 8
81 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障原因 | 3 | 套筒或铜套变形磨损、顶杆过短或松动、定位螺钉松动、铁心行程不足、油垢阻塞或机构未复位。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
82 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障现象 | 1 | 铁心未动作、动作行程不足、动作后仍不能完成分合闸或复位不良。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
83 | 合分闸铁心动作失灵故障-应对措施 | 2 | 检查铁心行程、顶杆、定位螺钉和铜套状态，必要时重新安装、调整间隙、清洗和加固。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
84 | 合分闸铁心动作失灵故障-故障后果 | 1 | 断路器无法可靠完成分合闸，严重时引发线圈和机构损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
85 | 合分闸铁心动作失灵故障-安全风险 | 1 | 存在机构突然动作、夹伤、触电、通电试验和误操作风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
86 | 储能机构不能储能故障 | 3 | 操动机构与机械传动故障下的二级故障小类：储能机构不能储能故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #10B981 | 0 | 8
87 | 储能机构不能储能故障-故障原因 | 3 | 储能电动机不转、微动开关异常、压紧弹簧疲劳脱落、棘爪与凸轮缺口打滑或减速箱故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
88 | 储能机构不能储能故障-故障现象 | 1 | 弹簧储不上能，储能机构无法进入正常待命状态。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
89 | 储能机构不能储能故障-应对措施 | 2 | 检查储能电气回路、电动机、弹簧、棘爪、凸轮和减速箱，及时更换故障部件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
90 | 储能机构不能储能故障-故障后果 | 1 | 断路器失去后续分合闸准备能力，设备可用性下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
91 | 储能机构不能储能故障-安全风险 | 1 | 存在弹簧释放伤人、机械夹伤、误动作和电气试验触电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
92 | 分合闸后均储能故障 | 3 | 操动机构与机械传动故障下的二级故障小类：分合闸后均储能故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #10B981 | 0 | 8
93 | 分合闸后均储能故障-故障原因 | 3 | 合闸掣子与合闸滚子磨损超标、掣子变形或配合状态异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
94 | 分合闸后均储能故障-故障现象 | 1 | 分闸、合闸后均出现异常储能状态，机构逻辑紊乱。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
95 | 分合闸后均储能故障-应对措施 | 2 | 检查掣子和滚子磨损及变形情况，及时更换缺陷部件并进行低电压试验。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
96 | 分合闸后均储能故障-故障后果 | 1 | 机构保持和释放逻辑异常，可能引发误动作、拒动作和磨损加剧。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
97 | 分合闸后均储能故障-安全风险 | 1 | 存在意外储能释放、机械伤害、误动作和试验状态误送电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
98 | 操动机构传动件变形断裂故障 | 3 | 操动机构与机械传动故障下的二级故障小类：操动机构传动件变形断裂故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #10B981 | 0 | 8
99 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障原因 | 3 | 拉杆、拐臂、连板、轴销、滚子、掣子等材质不好、强度不足、受力不均或长期磨损。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
100 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障现象 | 1 | 传动件出现弯曲、偏卡、裂纹、变形或折断，导致机构传动失常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
101 | 操动机构传动件变形断裂故障-应对措施 | 2 | 重点检查拐臂、连板、轴销和拉杆等部件，发现损伤及时更换并查明受力和装配原因。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
102 | 操动机构传动件变形断裂故障-故障后果 | 1 | 传动链失效，断路器无法正常分合闸并可能停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
103 | 操动机构传动件变形断裂故障-安全风险 | 1 | 存在部件断裂飞出、坠落、机械伤害和恢复不到位导致再次故障的风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
104 | 直流操作电源异常故障 | 3 | 操作能源与控制回路故障下的二级故障小类：直流操作电源异常故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #EF4444 | 0 | 8
105 | 直流操作电源异常故障-故障原因 | 3 | 直流母线电压过高或过低、整流器或熔体异常、所用交流电压偏低、蓄电池组故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
106 | 直流操作电源异常故障-故障现象 | 1 | 控制回路供电异常、继电器和指示灯过热、分合闸动作不可靠，严重时线圈烧毁。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
107 | 直流操作电源异常故障-应对措施 | 2 | 检查控制回路电压范围，必要时调节电池调节器，检查整流器、熔体、交流电压和蓄电池组状态。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
108 | 直流操作电源异常故障-故障后果 | 1 | 控制与保护动作不可靠，进一步引起误动、拒动和设备停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
109 | 直流操作电源异常故障-安全风险 | 1 | 存在触电、短路、电弧灼伤、误操作和设备损坏风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
110 | 液压机构失压故障 | 3 | 操作能源与控制回路故障下的二级故障小类：液压机构失压故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #EF4444 | 0 | 8
111 | 液压机构失压故障-故障原因 | 3 | 液压系统漏油、失压、油泵故障不能打油或液压机构突然失压。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
112 | 液压机构失压故障-故障现象 | 1 | 液压压力下降，机构被闭锁，无法分闸或合闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
113 | 液压机构失压故障-应对措施 | 2 | 及时查找漏油失压原因，必要时停电处理；大修中检查液压机构分合闸阀顶针并采取隔热防寒措施。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
114 | 液压机构失压故障-故障后果 | 1 | 机构被闭锁，故障切除和送电恢复能力均严重受限。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
115 | 液压机构失压故障-安全风险 | 1 | 存在高压油喷出、机械伤害、触电、误动作和停电处置压力。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
116 | 操作油风管路异常故障 | 3 | 操作能源与控制回路故障下的二级故障小类：操作油风管路异常故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #EF4444 | 0 | 8
117 | 操作油风管路异常故障-故障原因 | 3 | 油路或风路渗漏、堵塞、供压不稳或控制阀低温结冰。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
118 | 操作油风管路异常故障-故障现象 | 1 | 操动能源传递异常，导致断路器动作异常或拒动。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
119 | 操作油风管路异常故障-应对措施 | 2 | 检查油路风路渗漏和堵塞，修复漏点，疏通故障部位，并采取保温防冻和润滑措施。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
120 | 操作油风管路异常故障-故障后果 | 1 | 操动能源传递中断或不稳定，影响断路器动作可靠性。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
121 | 操作油风管路异常故障-安全风险 | 1 | 存在介质喷出、压力释放、机械伤害、误动作和运行切换风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
122 | 控制回路短路故障 | 3 | 操作能源与控制回路故障下的二级故障小类：控制回路短路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #EF4444 | 0 | 8
123 | 控制回路短路故障-故障原因 | 3 | 红灯、绿灯或其他直流控制回路局部短路及绝缘缺陷。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
124 | 控制回路短路故障-故障现象 | 1 | 控制信号异常，可能误跳、误合，元件发热或失效。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
125 | 控制回路短路故障-应对措施 | 2 | 检查红灯、绿灯和相关监视回路短路点，排查控制回路绝缘缺陷并恢复正常逻辑。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
126 | 控制回路短路故障-故障后果 | 1 | 引起误跳、误合、控制功能失效和元件烧损。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
127 | 控制回路短路故障-安全风险 | 1 | 存在触电、电弧灼伤、二次回路误动作和误送电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
128 | 控制回路接地故障 | 3 | 操作能源与控制回路故障下的二级故障小类：控制回路接地故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #EF4444 | 0 | 8
129 | 控制回路接地故障-故障原因 | 3 | 直流回路或控制回路两点接地及相关绝缘缺陷。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
130 | 控制回路接地故障-故障现象 | 1 | 控制逻辑紊乱，误动和拒动风险增大，可检查出接地异常状态。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
131 | 控制回路接地故障-应对措施 | 2 | 逐段排查接地点，修复绝缘缺陷，恢复回路完整性后再进行功能检查。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
132 | 控制回路接地故障-故障后果 | 1 | 回路绝缘被破坏并导致误动、拒动或信号异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
133 | 控制回路接地故障-安全风险 | 1 | 存在触电、误动作、逻辑异常扩大和恢复操作不当风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
134 | 合分闸控制回路故障 | 3 | 操作能源与控制回路故障下的二级故障小类：合分闸控制回路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #EF4444 | 0 | 8
135 | 合分闸控制回路故障-故障原因 | 3 | 接触器失压或欠压、线圈断线、接点接触不良、连接线断线或辅助接点未闭合。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
136 | 合分闸控制回路故障-故障现象 | 1 | 控制回路不通，控制命令无法可靠传递，断路器不能正常分合闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
137 | 合分闸控制回路故障-应对措施 | 2 | 采用电压法、电位法、电阻法检查回路导通情况，处理接触器、接点和连接线问题。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
138 | 合分闸控制回路故障-故障后果 | 1 | 控制命令无法送达执行部件，影响事故处理和送电恢复。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
139 | 合分闸控制回路故障-安全风险 | 1 | 存在误合、误分、触电、电弧灼伤和控制链恢复错误风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
140 | 合分闸线圈故障 | 3 | 操作能源与控制回路故障下的二级故障小类：合分闸线圈故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #EF4444 | 0 | 8
141 | 合分闸线圈故障-故障原因 | 3 | 合分闸线圈失压、欠电压、断线、匝间短路、绝缘损坏或烧毁。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
142 | 合分闸线圈故障-故障现象 | 1 | 线圈过热、烧毁或动作无力，分闸或合闸命令无法可靠执行。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
143 | 合分闸线圈故障-应对措施 | 2 | 检查线圈直阻、绝缘和动作电压，控制熔断器额定电流，避免频繁操作，并在检修后做必要试验。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
144 | 合分闸线圈故障-故障后果 | 1 | 断路器动作驱动力不足或完全丧失，导致拒动和设备损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
145 | 合分闸线圈故障-安全风险 | 1 | 存在通电试验过热烧毁、触电、电弧灼伤和机构误动作风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
146 | 辅助开关及转换接点异常故障 | 3 | 操作能源与控制回路故障下的二级故障小类：辅助开关及转换接点异常故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #EF4444 | 0 | 8
147 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障原因 | 3 | 辅助开关安装不牢、接点切换不灵活、接触不良、转换接点生锈或受潮氧化。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
148 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障现象 | 1 | 状态指示错误、联锁信号异常、转换接点失灵。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
149 | 辅助开关及转换接点异常故障-应对措施 | 2 | 保证安装牢固，检查接点转换和接触状态，及时处理松动、锈蚀、氧化、受潮和凝露问题。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
150 | 辅助开关及转换接点异常故障-故障后果 | 1 | 造成误指示、误联锁、误操作、拒动或动作逻辑错误。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
151 | 辅助开关及转换接点异常故障-安全风险 | 1 | 存在误指示、误联锁、误操作、触电和试验恢复后逻辑异常风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
152 | 继电保护误动作故障 | 3 | 继电保护与测量二次回路故障下的二级故障小类：继电保护误动作故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #6366F1 | 0 | 8
153 | 继电保护误动作故障-故障原因 | 3 | 保护装置本身质量问题、振动温度灰尘腐蚀、电源波动或脉冲干扰等。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
154 | 继电保护误动作故障-故障现象 | 1 | 保护在非故障状态下误启动并误发跳闸信号。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
155 | 继电保护误动作故障-应对措施 | 2 | 检查保护工作环境、直流电源稳定性和抗干扰情况，排查装置内部及外部影响因素。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
156 | 继电保护误动作故障-故障后果 | 1 | 造成非计划跳闸、停电和运行方式扰动。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
157 | 继电保护误动作故障-安全风险 | 1 | 存在误发跳闸、误试验、误整定和误操作风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
158 | 保护整定不当故障 | 3 | 继电保护与测量二次回路故障下的二级故障小类：保护整定不当故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #6366F1 | 0 | 8
159 | 保护整定不当故障-故障原因 | 3 | 整定值设置不合理、动作门槛与现场运行条件不匹配或检修后未正确复核。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
160 | 保护整定不当故障-故障现象 | 1 | 保护动作提前、滞后、误动或拒动，行为不符合现场要求。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
161 | 保护整定不当故障-应对措施 | 2 | 重新复核整定值，使其与运行方式和设备特性匹配，并进行动作试验验证。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
162 | 保护整定不当故障-故障后果 | 1 | 保护选择性和灵敏性下降，可能动作越级或故障切除不及时。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
163 | 保护整定不当故障-安全风险 | 1 | 存在误动、拒动、误修改、误投退和电气试验风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
164 | 互感器回路故障 | 3 | 继电保护与测量二次回路故障下的二级故障小类：互感器回路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #6366F1 | 0 | 8
165 | 互感器回路故障-故障原因 | 3 | 互感器及其二次回路接线异常、接触不良、绝缘缺陷或回路故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
166 | 互感器回路故障-故障现象 | 1 | 保护和测量输入异常、采样失真、控制判断偏差。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
167 | 互感器回路故障-应对措施 | 2 | 检查互感器及二次回路接线、接触和绝缘状态，排除断线和接线异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
168 | 互感器回路故障-故障后果 | 1 | 保护判断错误，误动和拒动风险上升。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
169 | 互感器回路故障-安全风险 | 1 | 存在误接线、误判断、二次开路或短路风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
170 | 保护出口回路接地故障 | 3 | 继电保护与测量二次回路故障下的二级故障小类：保护出口回路接地故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #6366F1 | 0 | 8
171 | 保护出口回路接地故障-故障原因 | 3 | 保护出口继电器线圈正电源侧接地或相关出口回路接地缺陷。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
172 | 保护出口回路接地故障-故障现象 | 1 | 保护出口信号异常，可能误发动作命令或出口失控。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
173 | 保护出口回路接地故障-应对措施 | 2 | 检查出口继电器线圈正电源侧和相关出口回路接地情况，消除缺陷后重新核验逻辑。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
174 | 保护出口回路接地故障-故障后果 | 1 | 可能误发跳闸命令或导致出口回路失效，影响故障切除。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
175 | 保护出口回路接地故障-安全风险 | 1 | 存在误跳、误信号、触电和出口逻辑恢复不当风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
176 | 寄生回路故障 | 3 | 继电保护与测量二次回路故障下的二级故障小类：寄生回路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #6366F1 | 0 | 8
177 | 寄生回路故障-故障原因 | 3 | 二次系统中存在非设计预期的隐蔽通路或串扰回路。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
178 | 寄生回路故障-故障现象 | 1 | 控制与保护逻辑异常串扰、非预期联动和误信号。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
179 | 寄生回路故障-应对措施 | 2 | 梳理二次系统回路关系，查明并消除寄生通路，恢复逻辑独立性。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
180 | 寄生回路故障-故障后果 | 1 | 引发误动、逻辑混乱和运行异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
181 | 寄生回路故障-安全风险 | 1 | 存在误判断、误隔离、误动作和串扰继续扩大的风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
182 | 绝缘不良故障 | 3 | 本体绝缘与支撑结构故障下的二级故障小类：绝缘不良故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #14B8A6 | 0 | 8
183 | 绝缘不良故障-故障原因 | 3 | 绝缘部件受潮、老化、污染、损伤或绝缘水平下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
184 | 绝缘不良故障-故障现象 | 1 | 绝缘性能变差，出现放电、闪络和绝缘事故隐患。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
185 | 绝缘不良故障-应对措施 | 2 | 加强绝缘检查、清扫、干燥和状态检修，必要时更换绝缘部件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
186 | 绝缘不良故障-故障后果 | 1 | 放电、闪络和绝缘事故风险增大，严重时停电和设备损坏。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
187 | 绝缘不良故障-安全风险 | 1 | 存在触电、闪络、电弧灼伤和误接近带电部位风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
188 | 瓷件损伤故障 | 3 | 本体绝缘与支撑结构故障下的二级故障小类：瓷件损伤故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #14B8A6 | 0 | 8
189 | 瓷件损伤故障-故障原因 | 3 | 安装受力不均、机械冲击、长期应力作用或检修不当。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
190 | 瓷件损伤故障-故障现象 | 1 | 瓷件出现裂纹、破损、缺口甚至断裂。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
191 | 瓷件损伤故障-应对措施 | 2 | 保证安装受力均匀，发现损伤及时更换，避免用力过猛和不当装配。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
192 | 瓷件损伤故障-故障后果 | 1 | 绝缘能力和支撑能力下降，可能引起闪络和停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
193 | 瓷件损伤故障-安全风险 | 1 | 存在瓷件碎裂飞溅、坠落、机械伤害和触电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
194 | 本体连接件松动断裂故障 | 3 | 本体绝缘与支撑结构故障下的二级故障小类：本体连接件松动断裂故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #14B8A6 | 0 | 8
195 | 本体连接件松动断裂故障-故障原因 | 3 | 连接件长期受力、紧固不当、松动失修、材质缺陷或疲劳损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
196 | 本体连接件松动断裂故障-故障现象 | 1 | 本体连接件松动、位移、变形或断裂，伴随振动和异响。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
197 | 本体连接件松动断裂故障-应对措施 | 2 | 定期检查拐臂、联板、轴销和紧固部位，发现松动和裂纹及时更换并重新紧固。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
198 | 本体连接件松动断裂故障-故障后果 | 1 | 本体结构稳定性下降，严重时部件脱落、损坏扩大或停电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
199 | 本体连接件松动断裂故障-安全风险 | 1 | 存在结构失稳、部件脱落、机械伤害和误送电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
200 | 绝缘拉杆拉脱故障 | 3 | 本体绝缘与支撑结构故障下的二级故障小类：绝缘拉杆拉脱故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #14B8A6 | 0 | 8
201 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障原因 | 3 | 绝缘拉杆安装不正确、连接固定不可靠、长期受力松动或配合部位损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
202 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障现象 | 1 | 绝缘拉杆松脱、脱出，操作传动和绝缘联接同时受损。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
203 | 绝缘拉杆拉脱故障-应对措施 | 2 | 检查安装与固定状态，发现风险及时校正、加固或更换。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
204 | 绝缘拉杆拉脱故障-故障后果 | 1 | 操作传动中断且绝缘联接失效，断路器无法正常动作。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
205 | 绝缘拉杆拉脱故障-安全风险 | 1 | 存在传动失控、机械伤害、触电和恢复不牢风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
206 | 基础支架失稳故障 | 3 | 本体绝缘与支撑结构故障下的二级故障小类：基础支架失稳故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #14B8A6 | 0 | 8
207 | 基础支架失稳故障-故障原因 | 3 | 基础支架不牢固、结构件安装质量不足、连接松动或长期运行后刚度下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
208 | 基础支架失稳故障-故障现象 | 1 | 支架松动、晃动、位置偏移或整体稳定性下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
209 | 基础支架失稳故障-应对措施 | 2 | 检查基础支架牢固程度和稳定性，对松动和刚度不足部位及时加固、调整或修复。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
210 | 基础支架失稳故障-故障后果 | 1 | 断路器本体支撑不牢，严重时影响整体结构安全并导致停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
211 | 基础支架失稳故障-安全风险 | 1 | 存在设备倾斜、部件坠落、机械伤害和整体结构安全风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
212 | 油断路器缺油故障-应急资源 | 1 | 主要需要绝缘防护用品、停电检修票证、补油设备、漏油点处理工具、备用绝缘油、油位检测工具和现场检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
213 | 空气断路器气压降低故障-应急资源 | 1 | 主要需要压力检测仪表、供气或补压设备、气路检漏工具、绝缘防护用品、现场值检人员和停电检修条件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
214 | 六氟化硫介质泄漏故障-应急资源 | 1 | 主要需要检漏仪、补气和回收装置、通风设备、防毒面具、防护服、手套、气体处理人员和停电检修条件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
215 | 灭弧室烧损爆炸故障-应急资源 | 1 | 主要需要事故隔离和消防装备、备用断路器或灭弧室组件、短路电流核算资料、抢修工器具、起吊设备和应急检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
216 | 断路故障-应急资源 | 1 | 主要需要连续性检测工具、绝缘防护用品、备用导电连接件、紧固工器具、停电作业条件和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
217 | 导电回路直阻超标故障-应急资源 | 1 | 主要需要回路电阻测试仪、接触面清理工具、备用导电夹和螺栓、紧固工器具、红外测温或发热检测手段以及检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
218 | 触头及导电连接异常故障-应急资源 | 1 | 主要需要触头检修工具、备用触头和导电夹、紧固工器具、接触面处理材料、绝缘防护用品和现场检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
219 | 误动故障-应急资源 | 1 | 主要需要操作记录、二次回路图纸、保护试验装置、绝缘测试工具、灯光监视回路备件、专业继保人员和运行值班人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
220 | 拒动故障-应急资源 | 1 | 主要需要低电压试验电源、万用表和绝缘表、备用线圈和接触器、机构调整工器具、手动操作工具、检修票证和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
221 | 机构卡阻卡涩故障-应急资源 | 1 | 主要需要清扫除锈材料、润滑油脂、拆装工器具、备用滚子掣子连板轴销、手动操作工具和机构检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
222 | 操作机构死点故障-应急资源 | 1 | 主要需要机构调整工器具、手动试验装置、定位和测量工具、备用传动部件、技术资料和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
223 | 跳闸挂扣滑脱故障-应急资源 | 1 | 主要需要挂扣和掣子类备件、测量和调整工具、紧固工器具、检修图纸资料和有经验的机构维护人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
224 | 合分闸铁心动作失灵故障-应急资源 | 1 | 主要需要线圈和铁心检测工具、清洗材料、备用顶杆和紧固件、间隙调整工具、低电压试验条件和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
225 | 储能机构不能储能故障-应急资源 | 1 | 主要需要微动开关检测工具、电机测试工具、备用弹簧、棘爪、减速箱部件、手动摇把和机构检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
226 | 分合闸后均储能故障-应急资源 | 1 | 主要需要掣子和滚子类备件、低电压试验装置、机构逻辑校验资料、拆装工器具和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
227 | 操动机构传动件变形断裂故障-应急资源 | 1 | 主要需要备用拉杆、拐臂、连板、轴销等传动件，配套拆装和紧固工器具、起吊辅助工具和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
228 | 直流操作电源异常故障-应急资源 | 1 | 主要需要直流电压测量工具、蓄电池维护设备、备用熔体、整流器检修备件、绝缘防护用品和电气检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
229 | 液压机构失压故障-应急资源 | 1 | 主要需要压力表、油泵或液压处理设备、密封件和油液、绝缘防护用品、停电检修条件和液压维护人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
230 | 操作油风管路异常故障-应急资源 | 1 | 主要需要油路风路检修工具、备用阀件和管件、密封材料、供压设备、保温防冻材料和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
231 | 控制回路短路故障-应急资源 | 1 | 主要需要回路图纸、绝缘测试工具、万用表、备用灯泡和导线、熔体、二次回路检修人员和停电作业条件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
232 | 控制回路接地故障-应急资源 | 1 | 主要需要绝缘表、接地故障排查工具、回路图纸、绝缘恢复材料、检修票证和二次回路检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
233 | 合分闸控制回路故障-应急资源 | 1 | 主要需要电压法、电位法、电阻法测试工具、备用接触器和接点备件、回路图纸、手动试验条件和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
234 | 合分闸线圈故障-应急资源 | 1 | 主要需要线圈直阻测试工具、备用线圈、熔断器备件、绝缘测试工具、低电压试验条件和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
235 | 辅助开关及转换接点异常故障-应急资源 | 1 | 主要需要辅助开关和接点类备件、清洁除锈材料、调整工器具、回路图纸和二次检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
236 | 继电保护误动作故障-应急资源 | 1 | 主要需要继电保护试验装置、二次回路图纸、整定单、计算机和调试软件、专业继保人员及运行配合条件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
237 | 保护整定不当故障-应急资源 | 1 | 主要需要整定计算资料、试验装置、定值单、保护调试工具、继保专业人员和运行方式资料。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
238 | 互感器回路故障-应急资源 | 1 | 主要需要互感器二次回路图纸、测试仪表、备用端子和连接件、绝缘测试工具以及二次检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
239 | 保护出口回路接地故障-应急资源 | 1 | 主要需要绝缘测试工具、回路图纸、出口继电器相关备件、试验装置和继保检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
240 | 寄生回路故障-应急资源 | 1 | 主要需要完整的二次回路图纸、逻辑排查工具、继保试验装置、经验丰富的二次专业人员和运行配合条件。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
241 | 绝缘不良故障-应急资源 | 1 | 主要需要绝缘测试工具、清扫和干燥设备、备用绝缘件、绝缘防护用品和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
242 | 瓷件损伤故障-应急资源 | 1 | 主要需要备用瓷件、吊装和安装工器具、绝缘防护用品、停电作业条件和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
243 | 本体连接件松动断裂故障-应急资源 | 1 | 主要需要备用连接件、紧固工器具、结构检查工具、起吊辅助设备和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
244 | 绝缘拉杆拉脱故障-应急资源 | 1 | 主要需要备用绝缘拉杆、安装和校正工器具、绝缘测试工具、停电作业条件和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
245 | 基础支架失稳故障-应急资源 | 1 | 主要需要支架加固材料、紧固和测量工器具、必要的起吊支撑设备、结构检查手段和检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: degree
Note on D1: desc
Note on E1: fontFamily
Note on F1: fontSize
Note on G1: image
Note on H1: lineWidth
Note on I1: r
Note on J1: stroke
Note on K1: textBorderWidth
Note on L1: weight