## 节点
id | name | degree | desc | fontFamily | fontSize | image | lineWidth | r | stroke | textBorderWidth | weight
0 | 电力互感器 | 3 | 依据新版本《电力互感器》文本抽取得到的互感器故障知识图谱根节点。 | heiti | 30 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 5 | 100 | #9A3412 | 0 | 10
1 | 电压互感器故障 | 7 | 电压互感器典型故障、谐振、熔断器等运行异常专题。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #D97706 | 0 | 9
2 | 电流互感器故障 | 6 | 电流互感器受潮、爆炸、二次回路异常等专题。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #0EA5E9 | 0 | 9
3 | 互感器分类与预防 | 4 | 互感器故障分类、原因分析与分场景预防措施。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #7C3AED | 0 | 9
4 | 概述 | 1 | 第 3 章 电力互感器典型故障分析与处理 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #7C3AED | 0 | 6
5 | 3.1 电压互感器常见故障处理及预防 | 1 | 3.1 电压互感器常见故障处理及预防 电压互感器实际上就是一种容量很小的降压变压器。正常运行时，应有均匀的轻微“嗡嗡”声，运行异常时常伴有噪声及其他现象。 （1）电压互感器本身故障处理 值班人员在巡回检查中，在发现充油和充胶式的互感器有下列故障现象时应立即停用： 1）高压熔断器熔体连续熔断2～3次； 2）互感器本体温度过高； 3）互感器内部有噼啪声或其他噪… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #D97706 | 0 | 6
6 | 3.2 电磁式电压互感器引起谐振的处理措施 | 1 | 3.2 电磁式电压互感器引起谐振的处理措施 根据目前我国各方面有关资料介绍有以下几个措施： 1）调整系统对地电容与互感器的电感器的电感使其互相适合； 2）在互感器的开口三角绕组并接220V、500W灯泡； 3）在互感器的开口三角绕组，投入有效电阻。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #D97706 | 0 | 6
7 | 3.3 串级式电压互感器发生事故的原因及其预防措施 | 1 | 3.3 串级式电压互感器发生事故的原因及其预防措施 （1）串级式电压互感器发生事故的原因 电压互感器发生事故的原因主要有以下几点： 1）在过电压下损坏 2）线圈绝缘不良 3）支架绝缘不良 4）运行中进水受潮 5）安装、检修和运行疏忽 （2）串级式电压互感器事故的预防措施 预防串级式电压互感器事故的措施主要有： 1）防止串联铁磁谐振过电压。在系统运行方式和倒… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #D97706 | 0 | 6
8 | 3.4 电容式电压互感器产生故障的原因及其预防措施 | 1 | 3.4 电容式电压互感器产生故障的原因及其预防措施 （1）电容式电压互感器产生故障的原因 根据现场现有的运行经验，电容式电压互感器产生故障的原因主要有： 1.制造质量不佳致使铁心气隙变化 2.安装错误引起谐振 3.匝间短路 （2）电容式电压互感器故障的预防措施 预防电容式电压互感器故障的措施主要有： 1）对220kV及以上的电容式电压互感器，必要时进行局部… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #D97706 | 0 | 6
9 | 3.5 运行中的10～35kV电压互感器熔断器熔断的原因及处理 | 1 | 3.5 运行中的10～35kV电压互感器熔断器熔断的原因及处理 （1）电压互感器的高压熔断器熔丝熔断原因 电压互感器的高压熔断器的主要作用是防止电压互感器内部故障，以及一次引出线故障。当在上述部位发生故障时，熔断器迅速熔断。熔丝熔断是因为电压互感器一次侧过电流造成的。过电流有两种原因： 1）电压互感器本身存在故障，在这种情况下，熔丝熔断后再换上熔丝不可能正… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #D97706 | 0 | 6
10 | 3.6 电流互感器常见异常分析、判断及处理 | 1 | 3.6 电流互感器常见异常分析、判断及处理 电流互感器又叫变流器，它的作用是把电路中的大电流变为小电流，以供给测量仪表和继电器的电流线圈。由于电流互感器二次回路中只允许带很小的阻抗，所以它在正常工作情况下，接近于短路状态，声音极小，一般认为无声。电流互感器的故障常常伴有声音或其他现象。 电流互感器轻负荷或空负荷时，某些离开叠层的硅钢片端部发生振荡，会造成一… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #0EA5E9 | 0 | 6
11 | 3.7 电容型电流互感器的受潮故障处理 | 1 | 3.7 电容型电流互感器的受潮故障处理 （1）受潮程度与判断 1.轻度受潮 进潮量较少，时间不长，又称初期受潮。其特征是：主屏介损值无明显变化，末屏绝缘电阻降低，介损增大，油中含水量增加。 2.严重进水受潮 进水量较大，时间不太长。其特征是：底部往往能放出水分，油耐压降低；末屏绝缘电阻较低，介损值较大。若水分向下渗透的过程中影响到端屏，主屏介损有较大增量，… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #0EA5E9 | 0 | 6
12 | 3.8 电容型电流互感器爆炸的常见原因及其预防措施 | 1 | 3.8 电容型电流互感器爆炸的常见原因及其预防措施 （1）引起电容型电流互感器爆炸的常见原因 1.电容屏主绝缘击穿 导致电容屏主绝缘击穿的原因如下：1）线圈绕制质量差，电容屏严重错位，绝缘浸渍不彻底，电容屏间有空气、水分等杂质存在。2）绕制电容芯棒的电缆纸含水量偏高，电流互感器产生热击穿。3）进水受潮。由于电流互感器进水，导致绝缘受潮而引起爆炸。4）电流互… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #0EA5E9 | 0 | 6
13 | 一、互感器故障部位分类 | 1 | 一、互感器故障部位分类 可分为铁芯故障、绕组故障、套管故障以及回路故障等。 1.铁芯故障，可分为以下几类： (1)铁芯片间绝缘损坏、老化。 当运行中温度升高、空载损耗增大、误差加大时，产生故障的原因可能是铁芯片间绝缘不良，使用环境条件恶劣或长期在高温下运行，促使铁芯片间绝缘老化。 (2)接地片与铁芯接触不良。 当运行中铁芯与油箱有放电声时，产生的原因是接地… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #7C3AED | 0 | 6
14 | 二、互感器缺陷性质分类 | 1 | 二、互感器缺陷性质分类 此类型可分为绝缘热击穿、局部放电损坏、受潮、绝缘干燥和脱气处理不彻底、人为过失等。 1.绝缘热击穿 高压电流互感器既承受高电压又通过大电流，绝缘介质在高电压作用下的介质损耗以及电流热效应使绝缘温度升高。如有缺陷，将出现热损耗增加，绝缘温度升高，在超过绝缘材料的工作温度下长期运行，就会造成绝缘热击穿。 2.局部放电损坏 电流互感器主电… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #7C3AED | 0 | 6
15 | 一、预防油浸电流互感器事故措施 | 1 | 一、预防油浸电流互感器事故措施 1、铁芯故障。对应子故障：铁芯片间绝缘损坏 / 老化、接地片与铁芯接触不良、铁芯松动 预防措施： （1）投运前完成全面检查和试验，不合格严禁投运，从源头排除铁芯制造工艺缺陷引发的故障； （2）投运前仔细检查铁芯相关接地部件连接是否牢固可靠，严防内部悬空的假接地现象，避免铁芯与油箱放电； （3）对投运前有疑问的设备，开展 90… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #0EA5E9 | 0 | 6
16 | 二、预防SF?气体绝缘电流互感器事故措施 | 1 | 二、预防SF?气体绝缘电流互感器事故措施 1、铁芯故障。对应子故障：铁芯片间绝缘损坏 / 老化、接地片与铁芯接触不良、铁芯松动 预防措施： （1）设备投运前完成全套交接试验，包含一次绕组老练试验、工频耐压试验，从源头排除铁芯制造工艺缺陷引发的绝缘老化、接触不良隐患。 （2）有条件时在设备投运前开展局部放电试验，通过局部放电数据监测，及时发现铁芯接地不良、松… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #0EA5E9 | 0 | 6
17 | 三、预防电压互感器事故措施 | 1 | 三、预防电压互感器事故措施 1、铁芯故障。对应子故障：铁芯片间绝缘损坏 / 老化、接地片与铁芯接触不良、铁芯松动 预防措施： （1）设备投运前完成全套检查和试验，试验结果与出厂值核对一致，差异较大时查明原因，不合格严禁投运，从源头排除铁芯制造工艺缺陷隐患。 （2）电磁式电压互感器在交接试验时和更换绕组后，开展 空载电流测量，确保增量不大于出厂试验值的 10… | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #D97706 | 0 | 6
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: degree
Note on D1: desc
Note on E1: fontFamily
Note on F1: fontSize
Note on G1: image
Note on H1: lineWidth
Note on I1: r
Note on J1: stroke
Note on K1: textBorderWidth
Note on L1: weight