## 节点
id | name | degree | desc | fontFamily | fontSize | image | lineWidth | r | stroke | textBorderWidth | weight
0 | 避雷器 | 3 | 依据第一至第八层级梳理结果形成的避雷器故障知识图谱实体。 | heiti | 30 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 5 | 100 | #9A3412 | 0 | 10
1 | 外绝缘与表面闪络故障 | 5 | 避雷器故障一级大类：外绝缘与表面闪络故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #2563EB | 0 | 9
2 | 阀片与本体绝缘故障 | 2 | 避雷器故障一级大类：阀片与本体绝缘故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #D97706 | 0 | 9
3 | 安装结构与连接故障 | 3 | 避雷器故障一级大类：安装结构与连接故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #0F766E | 0 | 9
4 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障 | 3 | 外绝缘与表面闪络故障下的二级故障小类：鸟粪污染造成避雷器闪络故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #2563EB | 0 | 8
5 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障原因 | 3 | 主要由大型鸟类停留在线路塔头或避雷器上方，排泄物缩短空气间隙并引起局部电场畸变，在潮湿或雷雨条件下诱发闪络。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
6 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障现象 | 1 | 表现为线路跳闸、重合闸成功或失败，塔头周边可见大量鸟粪、导线或避雷器挂点放电痕迹，且常伴随鸟类活动迹象。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
7 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-应对措施 | 3 | 应立即开展线路巡视、核查放电点、清理污染区域，在避雷器上方及关键挂点增设防鸟刺、防鸟挡板，并加强鸟害高发区季节性巡检。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
8 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-故障后果 | 1 | 会造成线路闪络跳闸、重复故障、供电可靠性下降，并可能扩大为多次瞬时停电或绝缘子、导线附属件受损。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
9 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-安全风险 | 1 | 存在高空巡视、雨天登塔、带电邻近作业及鸟害高发区域反复放电风险，易引发触电、坠落和误判故障点等危险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
10 | 鸟粪污染造成避雷器闪络故障-应急资源 | 1 | 需要巡视人员、登塔工器具、绝缘防护用品、防鸟刺、防鸟挡板、红外测温与放电痕迹检查工具、照明和通信设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
11 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障 | 3 | 外绝缘与表面闪络故障下的二级故障小类：密封不良造成避雷器阀片侧闪故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #2563EB | 0 | 8
12 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因 | 3 | 主要由合成护套与绝缘筒黏结不紧密、密封结构缺陷或老化导致内部进水受潮，继而引发氧化锌阀片侧面爬电与侧闪。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
13 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障现象 | 1 | 表现为避雷器外表存在放电痕迹、阀片侧闪、绝缘筒烧蚀，雷电记录不明显但避雷器已发生击穿或零序保护动作。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
14 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施 | 3 | 应停运故障避雷器并更换同型号合格产品，排查同厂家同批次设备密封状态，加强解体检查、密封试验和运行巡视。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
15 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-故障后果 | 1 | 会导致避雷器击穿、线路停运、同批次设备批量质量风险暴露，并可能影响配电系统过电压防护能力。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
16 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-安全风险 | 1 | 存在受潮后重复放电、电弧灼伤、设备误投运以及同类产品潜在缺陷未及时发现导致故障扩大的风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
17 | 密封不良造成避雷器阀片侧闪故障-应急资源 | 1 | 需要备用避雷器、解体检查工具、密封检测材料、巡视试验人员、停电检修计划、绝缘防护用品和故障记录资料。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
18 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障 | 3 | 外绝缘与表面闪络故障下的二级故障小类：交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #2563EB | 0 | 8
19 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障原因 | 3 | 主要由绝缘树脂内部存在气隙、树脂包封厚度不均匀或固化工艺不足，导致阀片沿面绝缘强度下降，在长期运行中发生侧闪。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
20 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障现象 | 1 | 表现为避雷器两端或伞裙破裂、阀片沿面形成贯通放电通道、外护套开裂且未见明显进水痕迹。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
21 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-应对措施 | 3 | 应更换故障避雷器，重点核查同批次产品的树脂包封质量和绝缘均匀性，并对厂家工艺一致性开展复核。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
22 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-故障后果 | 1 | 会造成避雷器绝缘失效、局部侧闪、线路保护动作及设备运行可靠性下降，严重时引发连续停电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
23 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-安全风险 | 1 | 存在长期隐蔽缺陷导致突发放电、检修误判、重复合闸失败和同批次设备集中失效风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
24 | 交界面气隙造成避雷器阀片侧闪故障-应急资源 | 1 | 需要备用避雷器、厂家技术资料、绝缘结构检测手段、试验人员、故障解体样品保存条件和运行分析记录。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
25 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障 | 3 | 外绝缘与表面闪络故障下的二级故障小类：积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #2563EB | 0 | 8
26 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障原因 | 3 | 主要由降雪结冰后避雷器表面形成冰棱或导电通道，使高压端与接地端之间沿面绝缘距离显著降低，最终发生燃弧侧闪。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
27 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障现象 | 1 | 表现为高压引线烧断、避雷器高压端烧蚀、外护套表面沿面放电痕迹明显，故障多发生在降雪或低温后。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
28 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-应对措施 | 3 | 应隔离故障设备、清除积雪冰棱影响，更换受损部件，复查同区域避雷器安装环境并加强冰雪天气特巡和防覆冰措施。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
29 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-故障后果 | 1 | 会导致避雷器沿面侧闪、引线烧断、线路停运和寒潮期间供电可靠性下降，严重时可扩大为相邻设备损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
30 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-安全风险 | 1 | 存在冰雪天气高空作业、滑坠、低温操作、电弧灼伤和夜间故障处置视线不足等风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
31 | 积雪冰棱导致避雷器沿面侧闪故障-应急资源 | 1 | 需要除冰清雪工具、绝缘操作杆、备用引线及避雷器、夜间照明、冬季防护用品、巡视与抢修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
32 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障 | 3 | 阀片与本体绝缘故障下的二级故障小类：雷击造成避雷器阀片击穿故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
33 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障原因 | 3 | 主要由较高雷击过电压和较大雷电流冲击避雷器，导致氧化锌阀片发生贯穿性击穿；若同时存在材质老化或密封问题，会进一步降低耐受能力。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
34 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障现象 | 1 | 表现为雷雨天气下避雷器故障、阀片贯穿性击穿、伞裙或护套开裂、内部阀片有明显放电通道和烧蚀痕迹。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
35 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-应对措施 | 3 | 应及时更换故障避雷器，复核雷电活动记录和接地状态，检查同区域同批次避雷器耐雷性能，并优化防雷配置。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
36 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-故障后果 | 1 | 会削弱系统过电压保护能力，造成线路接地或跳闸，严重时诱发设备损坏、停电扩大和重复雷击风险上升。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
37 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-安全风险 | 1 | 存在雷雨天气下再次遭受雷击、故障设备残余电荷、电弧灼伤和户外紧急检修风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
38 | 雷击造成避雷器阀片击穿故障-应急资源 | 1 | 需要备用避雷器、接地与绝缘测试设备、雷电定位记录、抢修工器具、防雷作业防护用品和调度协调资源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
39 | 安装不规范导致避雷器失效故障 | 3 | 安装结构与连接故障下的二级故障小类：安装不规范导致避雷器失效故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0F766E | 0 | 8
40 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障原因 | 3 | 主要由支架尺寸不合理、导电电极引出过长、计数器引线处理不当或安装位置错误导致电场畸变，使避雷器在过电压下未能有效动作。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
41 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障现象 | 1 | 表现为故障区雷击明显但加装避雷器未有效动作，支架角铁、引线或电极端部存在烧蚀痕迹，避雷器本体有电弧灼伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
42 | 安装不规范导致避雷器失效故障-应对措施 | 3 | 应按厂家手册整改安装方式，优化支架、计数器引线和电极尺寸，对同批次同安装方案设备开展排查并复核施工验收记录。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
43 | 安装不规范导致避雷器失效故障-故障后果 | 1 | 会导致避雷器失效、线路雷击双跳或保护动作，削弱原有防雷措施效果，并可能造成批量隐患。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
44 | 安装不规范导致避雷器失效故障-安全风险 | 1 | 存在安装缺陷长期潜伏、雷雨天气下重复故障、带缺陷运行和施工验收不到位导致风险外溢等问题。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
45 | 安装不规范导致避雷器失效故障-应急资源 | 1 | 需要厂家安装手册、测量工具、整改配件、检测试验设备、施工验收资料、停电窗口和专业检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
46 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障 | 3 | 安装结构与连接故障下的二级故障小类：安装不规范导致避雷器脱落接地故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0F766E | 0 | 8
47 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障原因 | 3 | 主要由导电杆连接方式错误、单螺母固定不可靠、支架振动后螺母松脱以及施工验收管理不到位，造成避雷器脱落并引发接地。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
48 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障现象 | 1 | 表现为避雷器从杆塔上脱落，引线搭接在弓子线或导线上形成接地，现场可见固定部位松脱、杆塔震动影响痕迹。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
49 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-应对措施 | 3 | 应立即隔离故障线路并回收脱落部件，按厂家要求重新安装，统一排查同批次设备连接方式，并强化施工与验收复核。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
50 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-故障后果 | 1 | 会造成线路接地、母线异常、跳闸停电和设备机械损坏，严重时影响同塔或同走廊其他回路安全运行。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
51 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-安全风险 | 1 | 存在导体坠落、接地电位升高、高空坠物、误触带电部件和恶劣天气抢修风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
52 | 安装不规范导致避雷器脱落接地故障-应急资源 | 1 | 需要备用避雷器及连接金具、双螺母紧固件、登塔工器具、接地防护用品、巡视抢修人员和厂家安装资料。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: degree
Note on D1: desc
Note on E1: fontFamily
Note on F1: fontSize
Note on G1: image
Note on H1: lineWidth
Note on I1: r
Note on J1: stroke
Note on K1: textBorderWidth
Note on L1: weight