## 节点
id | name | degree | desc | fontFamily | fontSize | image | lineWidth | r | stroke | textBorderWidth | weight
0 | 环网柜 | 4 | 依据第一至第八层级梳理结果形成的环网柜故障知识图谱实体。 | heiti | 30 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 5 | 100 | #9A3412 | 0 | 10
1 | 柜体绝缘与环境故障 | 3 | 环网柜故障一级大类：柜体绝缘与环境故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #2563EB | 0 | 9
2 | 电缆终端与连接故障 | 3 | 环网柜故障一级大类：电缆终端与连接故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #D97706 | 0 | 9
3 | 开关本体与机构故障 | 3 | 环网柜故障一级大类：开关本体与机构故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #0F766E | 0 | 9
4 | 自动化与通信故障 | 2 | 环网柜故障一级大类：自动化与通信故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #B91C1C | 0 | 9
5 | 环网柜受潮故障 | 3 | 柜体绝缘与环境故障下的二级故障小类：环网柜受潮故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #2563EB | 0 | 8
6 | 环网柜受潮故障-故障原因 | 3 | 柜体密封不严、无加热去湿装置、分界室积水潮湿、夹层进潮、低温凝霜结露和长期锈蚀会导致内部绝缘件受潮。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
7 | 环网柜受潮故障-故障现象 | 1 | 绝缘电阻偏低、耐压不过、柜内凝露明显、金属部件锈蚀、母线支柱绝缘子出现放电烧蚀痕迹，严重时发展为绝缘击穿。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
8 | 环网柜受潮故障-应对措施 | 3 | 先隔离故障间隔，再开展绝缘和耐压试验，处理密封缺陷、加装除湿加热装置、清理积水和锈蚀部位，并对电缆孔和夹层封堵情况做专项检查。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
9 | 环网柜受潮故障-故障后果 | 1 | 会导致绝缘下降、相对地放电短路、保护动作跳闸和设备停运，严重时演化为绝缘击穿。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
10 | 环网柜受潮故障-安全风险 | 1 | 带缺陷运行可能突然击穿放电；潮湿环境检修存在触电和误判风险；若只处理放电点不处理潮气来源，故障容易复发。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
11 | 环网柜受潮故障-应急资源 | 1 | 需要绝缘电阻表、耐压试验设备、除湿加热装置、密封材料、备用绝缘子、封堵材料、检修与试验人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
12 | 环网柜柜间插接母线爬电故障 | 3 | 柜体绝缘与环境故障下的二级故障小类：环网柜柜间插接母线爬电故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #2563EB | 0 | 8
13 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-故障原因 | 3 | 可扩展型开闭器柜间存在缝隙，插接母线密封结构简单、外绝缘爬电距离不足，在凝露季节易形成沿面爬电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
14 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-故障现象 | 1 | 故障集中发生于凝露季节，柜间插接母线部位重复发生类似缺陷，备用出线间隔更易暴露问题。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
15 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-应对措施 | 3 | 加强超声波和地电波带电检测，改造柜间密封与防潮结构，对同型号设备开展专项排查。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
16 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-故障后果 | 1 | 会形成重复性故障，造成间歇性放电、绝缘击穿和批量设备隐患。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
17 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-安全风险 | 1 | 同型号设备可能群发，若未识别共性缺陷，后续运行风险会持续扩大。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
18 | 环网柜柜间插接母线爬电故障-应急资源 | 1 | 需要带电检测设备、结构改造方案、厂商技术支持、密封件与检修力量。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
19 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障 | 3 | 电缆终端与连接故障下的二级故障小类：环网柜电缆终端接触不良发热故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
20 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-故障原因 | 3 | 压线螺丝未紧固到位、垫片接触不实、施工质量差和长期虚接会导致接触电阻增大。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
21 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-故障现象 | 1 | 电缆终端压线处长期发热，护套烧熔、终端变色、局部放电，柜体表面可见熏黑。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
22 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-应对措施 | 3 | 停电检查各间隔压线情况，重新紧固或更换端子，对已烧蚀的终端和绝缘件进行更换处理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
23 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-故障后果 | 1 | 会由发热发展为放电接地故障，触发零序或过流保护动作跳闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
24 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-安全风险 | 1 | 发热隐患具有累积性，容易在负荷高峰时突然恶化；检修时存在残余电荷和误送电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
25 | 环网柜电缆终端接触不良发热故障-应急资源 | 1 | 需要力矩工具、电缆终端备件、测温设备、紧固件、停电检修票和现场检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
26 | 环网柜电缆终端放电接地故障 | 3 | 电缆终端与连接故障下的二级故障小类：环网柜电缆终端放电接地故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
27 | 环网柜电缆终端放电接地故障-故障原因 | 3 | 终端绝缘破坏、压线处烧蚀、受潮锈蚀或长期虚接发热后，会使电缆终端与柜体发生放电接地。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
28 | 环网柜电缆终端放电接地故障-故障现象 | 1 | 某一相终端烧蚀最严重，存在明显放电痕迹、导体裸露、护套烧毁，并伴随保护跳闸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
29 | 环网柜电缆终端放电接地故障-应对措施 | 3 | 定位故障相和故障间隔，更换终端及绝缘附件，复查相邻间隔有无连带烧蚀影响。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
30 | 环网柜电缆终端放电接地故障-故障后果 | 1 | 可导致零序保护、速断保护动作，扩大为相间短路或整柜停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
31 | 环网柜电缆终端放电接地故障-安全风险 | 1 | 故障点往往位于柜内狭小空间，存在残弧、局部碳化和再次击穿风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
32 | 环网柜电缆终端放电接地故障-应急资源 | 1 | 需要终端附件、绝缘套管、接地与验电器具、测温与试验设备、应急检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
33 | 环网柜密封失效故障 | 3 | 开关本体与机构故障下的二级故障小类：环网柜密封失效故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0F766E | 0 | 8
34 | 环网柜密封失效故障-故障原因 | 3 | 本体密封结构缺陷、箱体密封不严、长期老化失效或振动损伤会导致潮气侵入和 SF6 泄漏，进而影响绝缘和机构状态。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
35 | 环网柜密封失效故障-故障现象 | 1 | 开关内部受潮、触头锈蚀、气压异常、绝缘性能下降，常伴随本体发热或局部放电风险上升。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
36 | 环网柜密封失效故障-应对措施 | 3 | 停运后检查密封结构、气压状态和泄漏点，更换密封件，按条件补气或更换缺陷部件，并处理内部锈蚀。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
37 | 环网柜密封失效故障-故障后果 | 1 | 会进一步引起内部放电、触头损伤、机构异常甚至开关失效。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
38 | 环网柜密封失效故障-安全风险 | 1 | 若密封失效与带压运行叠加，易形成隐蔽缺陷；误判为单纯接线问题会遗漏本体风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
39 | 环网柜密封失效故障-应急资源 | 1 | 需要密封件、检漏工具、补气装置、气体处理设备、绝缘检测设备、防护用品、厂家检修支持。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
40 | 环网柜开关拒动故障 | 3 | 开关本体与机构故障下的二级故障小类：环网柜开关拒动故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0F766E | 0 | 8
41 | 环网柜开关拒动故障-故障原因 | 3 | 操动机构异常、开关本体卡涩、机械部件损坏或控制回路问题都可能导致开关拒动。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
42 | 环网柜开关拒动故障-故障现象 | 1 | 在故障隔离或负荷转供中，主站发出分合闸命令但开关动作失败，需扩大隔离范围。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
43 | 环网柜开关拒动故障-应对措施 | 3 | 先确保故障已隔离，再核查机构状态、控制回路和机械卡阻原因，对拒动开关停役检修。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
44 | 环网柜开关拒动故障-故障后果 | 1 | 会扩大停电范围、终止馈线自动化动作、降低故障处置效率。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
45 | 环网柜开关拒动故障-安全风险 | 1 | 误判拒动状态并重复遥控，可能造成误操作或扩大事故范围。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
46 | 环网柜开关拒动故障-应急资源 | 1 | 需要遥控与就地操作记录、机构检修工器具、备用开关设备、现场运维与调控配合。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
47 | 环网柜自动化信号异常故障 | 3 | 自动化与通信故障下的二级故障小类：环网柜自动化信号异常故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #B91C1C | 0 | 8
48 | 环网柜自动化信号异常故障-故障原因 | 3 | DTU 离线、未完成主站调试、通信中断、保护动作信息未上传、错误上送分闸/保护信号、检修状态管理异常等都会导致自动化判断失真。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
49 | 环网柜自动化信号异常故障-故障现象 | 1 | 主站收不到环网柜动作和告警信息，或收到错误信号，进而误判故障区间、错误控分控合、扩大停电范围。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
50 | 环网柜自动化信号异常故障-应对措施 | 3 | 恢复通信链路，补齐信号上传和联调验证，复核主站判断逻辑与现场动作信息，完善检修状态管理和信号可信度校验。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
51 | 环网柜自动化信号异常故障-故障后果 | 1 | 会直接影响馈线自动化判断、转供策略和故障隔离精度，导致非故障区用户停电、反复跳闸或处置链条中断。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
52 | 环网柜自动化信号异常故障-安全风险 | 1 | 自动化误动作类问题影响范围广，且容易被误认为现场一次设备真实故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
53 | 环网柜自动化信号异常故障-应急资源 | 1 | 需要 DTU 调试工具、通信链路检测工具、主站事件记录、故障录波、遥控执行日志、调控与自动化专业人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: degree
Note on D1: desc
Note on E1: fontFamily
Note on F1: fontSize
Note on G1: image
Note on H1: lineWidth
Note on I1: r
Note on J1: stroke
Note on K1: textBorderWidth
Note on L1: weight