第4章  电力电缆的典型故障分析与处理

4.1 纸绝缘电力电缆在运行中发生故障或击穿的原因及其预防措施

（1）纸绝缘电力电缆在运行中发生故障或击穿的原因

纸绝缘电力电缆在运行中发生故障或击穿的主要原因是绝缘损坏。经验表明，导致绝缘损坏的原因如下：

1.超负荷运行或连接点接触不良导致过热、过负荷，继而导致电缆绝缘损坏

2.密封不良导致电缆附件绝缘损坏

3.腐蚀引起受潮导致电缆绝缘损坏

4.机械损伤电缆绝缘。这类损伤主要包括以下几个方面：1）直接受外力作用造成的破坏。这方面的损坏主要有施工和交通运输所造成的损坏。2）敷设过程造成的损坏。这方面的损坏主要是电缆因受拉力过大或弯曲过度而导致绝缘和护层的损坏。3）自然力造成的损坏。这方面的损坏主要包括中间接头或终端头受自然拉力和内部绝缘胶膨胀作用而造成的电缆护套裂损。

5.绝缘老化与绝缘干枯

6.过电压导致绝缘击穿

（2）纸绝缘电力电缆故障的预防措施

根据现场的运行经验，纸绝缘电力电缆故障的预防措施如下：

1.加强巡查。发电机的电缆，至少每3个月巡查1次。电缆终端头，一般每1～3年停电检查1次。装有油位指示的电缆终端头，每年夏、冬季应检查油位高度。

2.防止过负荷。为避免电缆过负荷，一是正确选择电缆的截面；二是经常测量和监视电缆的负荷电流和温度。

3.防止电缆绝缘干枯。不应用无流动性的绝缘胶填充，以防止垂直部分电缆绝缘干枯。

4.防止电缆腐蚀。1）合理选择电缆线路路径，尽量远离有腐蚀性的土壤。2）在发现电缆有腐蚀时，掘开泥土检查电缆进行分析。3）每隔2～3年涂刷一遍沥青防腐漆。

5.防止电缆纸绝缘受潮

6.防止外力损伤电缆绝缘

7.电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器，防止过电压击穿电缆绝缘。

4.2 电缆中间接头绝缘击穿的原因及预防措施

（1）电缆中间接头绝缘击穿的原因

电缆中间接头绝缘击穿是一种常见的电缆故障。故障的特征为中间接头进水，铜带生锈。造成这种故障的主要原因是：

1）在电缆中间接头各套管上的灰尘和杂质没有清理干净。

2）中间接头中各绝缘套管中以及管与管之间有空气。

3）中间接线盒热缩管在加热时受热不均，造成密封不好。

4）电缆其他故障引起的过电压。

（2）电缆中间接头绝缘击穿的预防措施

1）中间接头的施工要用无水酒精将各套管上的灰尘和杂质清理干净。

2）在加热中间接线盒热缩管时要尽量使之受热均匀。

3）在中间接头外护套管与电缆外套层的搭接处缠绕自粘胶带。

4）限制或消除在中性点不接地系统中由于各种故障引起的过电压。例如在中性点接消弧线圈等。

4.3 交联聚乙烯电力电缆进水的原因及预防措施

根据现场经验，交联聚乙烯电力电缆进水的原因如下：

（1）保管不善

（2）敷设不慎

电缆敷设时，其用塑料纸裹住的电缆头有时会浸泡在水中，使水进入电缆。在牵引和穿管时，有时会发生外护套破裂现象。

（3）电缆头制作不及时

电缆敷设后，未能及时进行电缆头制作，使未经密封处理的电缆端口长期暴露在空气中，甚至浸泡在水中，使水汽大量进入电缆。

交联聚乙烯电力电缆进水的预防措施：

1）电缆头应严格密封。

2）电缆敷设后要及时制作电缆头。

3）加强电缆头的制作工艺管理。

4）采用冷缩电缆头。可选用冷缩硅橡胶电缆附件。

5）长电缆采用电缆分支箱，以限制进水长度。另外，当电缆发生故障时，也便于分段查找。

6）采用PVC塑料双壁波纹管。

7）改进电缆沟（管）和电缆井的设计，以便于排水、施工和管理。

4.4 电力电缆发生火灾的原因及防火措施

电力电缆发生火灾的原因

通过分析发现，电力电缆发生火灾事故的主要原因有：

1）外界火源引起火灾。

2）电缆本身故障引起火灾。引起电力电缆本身故障的原因如下：①接头制作质量不良。②安装施工不当。③接地不良。

3）密集度过大引起火灾。电力电缆敷设过于集中、混杂、堆压严重、散热不良，尤其是将起燃后会产生剧毒烟雾的中、低压电缆与高压电缆一起敷设，往往造成一点故障连续烧崩的严重后果。

电力电缆发生火灾的预防措施

目前，电力电缆采用的防火措施如下：

1）采用阻燃型电缆或耐火型电缆。

2）单元机组应有单独的电缆通道。

3）提高电缆敷设和电缆防火封堵质量。

4）加强低压动力电缆的技术管理。

5）重视消防系统的设计和运行管理。

6）安装火灾预警系统。