## 关系
id | from | fromNodeName | relation | to | toNodeName
0 | 0 | 输电线路 | 发生 | 1 | 覆冰故障
1 | 0 | 输电线路 | 发生 | 2 | 舞动故障
2 | 0 | 输电线路 | 发生 | 3 | 雷击闪络故障
3 | 0 | 输电线路 | 发生 | 4 | 外力破坏故障
4 | 0 | 输电线路 | 发生 | 5 | 风害故障
5 | 0 | 输电线路 | 发生 | 6 | 鸟害故障
6 | 0 | 输电线路 | 发生 | 7 | 污闪故障
7 | 1 | 覆冰故障 | 包含 | 8 | 覆冰过载故障
8 | 1 | 覆冰故障 | 包含 | 9 | 脱冰跳跃故障
9 | 1 | 覆冰故障 | 包含 | 10 | 覆冰闪络故障
10 | 1 | 覆冰故障 | 包含 | 11 | 覆冰舞动故障
11 | 8 | 覆冰过载故障 | 起因于 | 12 | 路径选择不合理与抗冰设计不足
12 | 8 | 覆冰过载故障 | 起因于 | 13 | 设计抗冰厚度低于实际覆冰值
13 | 8 | 覆冰过载故障 | 起因于 | 14 | 极端气候下线路薄弱环节失效
14 | 8 | 覆冰过载故障 | 导致 | 15 | 导线地线断裂与杆塔倒塔
15 | 8 | 覆冰过载故障 | 导致 | 16 | 杆塔基础下沉倾斜或爆裂
16 | 9 | 脱冰跳跃故障 | 起因于 | 17 | 相邻档导线不均匀覆冰或不同期脱冰
17 | 9 | 脱冰跳跃故障 | 表现为 | 18 | 导线缩紧断裂与绝缘子破裂
18 | 9 | 脱冰跳跃故障 | 导致 | 19 | 电气间隙减小和导线放电烧伤
19 | 10 | 覆冰闪络故障 | 起因于 | 20 | 冰雪附着导致绝缘水平下降
20 | 10 | 覆冰闪络故障 | 表现为 | 21 | 持续电弧烧伤绝缘子
21 | 11 | 覆冰舞动故障 | 起因于 | 22 | 不均匀覆冰自激振荡
22 | 11 | 覆冰舞动故障 | 导致 | 23 | 金具损坏与杆塔倾斜倒塔
23 | 1 | 覆冰故障 | 防范 | 24 | 增加绝缘子串长度
24 | 1 | 覆冰故障 | 防范 | 25 | 倒V串等悬挂方式优化
25 | 1 | 覆冰故障 | 防范 | 26 | 采用防冰或防污闪涂料
26 | 1 | 覆冰故障 | 防范 | 27 | 提高杆塔抗冰设计与重冰区治理
27 | 2 | 舞动故障 | 起因于 | 28 | 覆冰和大风平稳气象
28 | 2 | 舞动故障 | 包含 | 29 | 机械故障
29 | 2 | 舞动故障 | 包含 | 30 | 电气故障
30 | 29 | 机械故障 | 导致 | 31 | 金具和绝缘子损坏
31 | 29 | 机械故障 | 导致 | 32 | 螺栓松脱
32 | 29 | 机械故障 | 导致 | 33 | 耐张塔直线塔与横担损坏
33 | 30 | 电气故障 | 表现为 | 34 | 相间闪络与跳闸
34 | 30 | 电气故障 | 导致 | 35 | 运行可靠性下降与重复跳闸
35 | 2 | 舞动故障 | 防范 | 36 | 优选线路路径并平行主导风向
36 | 2 | 舞动故障 | 防范 | 37 | 采用防松螺帽和合理线间距
37 | 2 | 舞动故障 | 防范 | 38 | 安装阻尼器失谐摆和间隔棒
38 | 2 | 舞动故障 | 防范 | 39 | 安装双摆防舞器等抑舞装置
39 | 3 | 雷击闪络故障 | 包含 | 40 | 感应雷过电压
40 | 3 | 雷击闪络故障 | 包含 | 41 | 直击雷过电压
41 | 41 | 直击雷过电压 | 包含 | 42 | 反击雷
42 | 41 | 直击雷过电压 | 包含 | 43 | 绕击雷
43 | 41 | 直击雷过电压 | 包含 | 44 | 避雷线档距中击雷
44 | 3 | 雷击闪络故障 | 表现为 | 45 | 线路闪络跳闸
45 | 3 | 雷击闪络故障 | 防范 | 46 | 减小避雷线保护角
46 | 3 | 雷击闪络故障 | 防范 | 47 | 降低杆塔接地电阻
47 | 3 | 雷击闪络故障 | 防范 | 48 | 安装线路避雷器
48 | 3 | 雷击闪络故障 | 防范 | 49 | 架设耦合地线
49 | 3 | 雷击闪络故障 | 防范 | 50 | 并联间隙与避雷针
50 | 3 | 雷击闪络故障 | 防范 | 51 | 建立电网雷害图
51 | 4 | 外力破坏故障 | 包含 | 52 | 异物短路
52 | 4 | 外力破坏故障 | 包含 | 53 | 吊车碰线
53 | 4 | 外力破坏故障 | 包含 | 54 | 违章施工
54 | 4 | 外力破坏故障 | 包含 | 55 | 烟火短路
55 | 4 | 外力破坏故障 | 包含 | 56 | 山火
56 | 4 | 外力破坏故障 | 包含 | 57 | 盗窃
57 | 52 | 异物短路 | 起因于 | 58 | 高空抛物气球风筝等异物
58 | 52 | 异物短路 | 导致 | 59 | 线路闪络
59 | 53 | 吊车碰线 | 起因于 | 60 | 施工机械距离导线过近
60 | 53 | 吊车碰线 | 导致 | 61 | 相地短路或导线断线
61 | 54 | 违章施工 | 起因于 | 62 | 放炮建房等违章施工
62 | 54 | 违章施工 | 导致 | 63 | 导线损伤或危及杆塔基础
63 | 55 | 烟火短路 | 起因于 | 64 | 烟雾与锡纸彩带降低绝缘
64 | 55 | 烟火短路 | 导致 | 65 | 相间或相地闪络
65 | 56 | 山火 | 起因于 | 66 | 山林火灾烟雾导电
66 | 56 | 山火 | 导致 | 67 | 导线对地或相间闪络
67 | 57 | 盗窃 | 起因于 | 68 | 偷拆塔材拉线导线电缆
68 | 57 | 盗窃 | 导致 | 69 | 倒杆倒塔断线
69 | 4 | 外力破坏故障 | 防范 | 70 | 外破隐患排查建档
70 | 4 | 外力破坏故障 | 防范 | 71 | 加强巡视和特巡
71 | 4 | 外力破坏故障 | 防范 | 72 | 落实设备主人制与联防机制
72 | 4 | 外力破坏故障 | 防范 | 73 | 移动视频监控与山火预警
73 | 4 | 外力破坏故障 | 防范 | 74 | 护线宣传教育
74 | 5 | 风害故障 | 包含 | 75 | 倒塔断线
75 | 5 | 风害故障 | 包含 | 76 | 风偏闪络
76 | 5 | 风害故障 | 包含 | 52 | 异物短路
77 | 75 | 倒塔断线 | 起因于 | 77 | 强风荷载超过极限
78 | 75 | 倒塔断线 | 导致 | 78 | 杆塔倒塔与地线断线
79 | 76 | 风偏闪络 | 起因于 | 79 | 风偏角过大与暴雨降低放电电压
80 | 76 | 风偏闪络 | 表现为 | 45 | 线路闪络跳闸
81 | 52 | 异物短路 | 起因于 | 80 | 大风吹倒树木或漂浮物
82 | 52 | 异物短路 | 导致 | 81 | 线路跳闸停运
83 | 5 | 风害故障 | 防范 | 82 | 提高抗风设计标准与差异化改造
84 | 5 | 风害故障 | 防范 | 83 | 规范跳引线安装和收紧支撑管
85 | 5 | 风害故障 | 防范 | 84 | 通道清理与异物整治
86 | 6 | 鸟害故障 | 包含 | 85 | 鸟粪闪络
87 | 6 | 鸟害故障 | 包含 | 86 | 鸟类筑巢
88 | 6 | 鸟害故障 | 包含 | 87 | 鸟类飞行
89 | 6 | 鸟害故障 | 包含 | 88 | 捕食鸟类诱发蛇害
90 | 85 | 鸟粪闪络 | 起因于 | 89 | 鸟粪污染绝缘子串
91 | 85 | 鸟粪闪络 | 导致 | 90 | 单相接地或空气间隙击穿
92 | 86 | 鸟类筑巢 | 起因于 | 91 | 树枝铁丝柴草落入横担与导线间
93 | 86 | 鸟类筑巢 | 导致 | 92 | 短路接地
94 | 87 | 鸟类飞行 | 起因于 | 93 | 大型鸟类争斗跨越导线
95 | 87 | 鸟类飞行 | 导致 | 94 | 相间短路或单相接地
96 | 88 | 捕食鸟类诱发蛇害 | 起因于 | 95 | 蛇类攀塔短接绝缘子
97 | 88 | 捕食鸟类诱发蛇害 | 导致 | 96 | 闪络事故
98 | 6 | 鸟害故障 | 防范 | 97 | 驱鸟技术
99 | 6 | 鸟害故障 | 防范 | 98 | 留鸟技术与绝缘遮挡装置
100 | 7 | 污闪故障 | 包含 | 99 | 线路积污
101 | 7 | 污闪故障 | 包含 | 100 | 瓷玻璃绝缘子劣化
102 | 7 | 污闪故障 | 包含 | 101 | 复合绝缘子憎水性丧失
103 | 7 | 污闪故障 | 包含 | 102 | 覆冰(雪)绝缘子闪络
104 | 7 | 污闪故障 | 表现为 | 103 | 污秽物遇潮湿形成导电膜
105 | 7 | 污闪故障 | 导致 | 104 | 绝缘水平大幅降低与强烈放电闪络
106 | 7 | 污闪故障 | 防范 | 105 | 采用复合绝缘子防污闪技术
107 | 7 | 污闪故障 | 防范 | 106 | 使用防污闪涂料
108 | 7 | 污闪故障 | 防范 | 107 | 积极进行绝缘子清扫
Note on A1: id
Note on B1: from
Note on C1: fromNodeName
Note on D1: relation
Note on E1: to
Note on F1: toNodeName