第1章 绝缘子污闪及其防治

绝缘子的主要材料：按采用的绝缘材料划分，绝缘子可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和复合绝缘子三大类。

一、影响污闪发生的因素

国内外针对影响污闪的因素进行了大量的研究工作，目前认为主要有以下几种原因导致污闪事故的发生。

(1)大气污染。大气污染主要由工矿企业排出的废气污染物引起。火电厂、水泥厂、钢铁厂、化工厂及矿山等工业排出的大量气、液、固态污染物，随着气压、风速、温度等条件的变化形成严重的污染源，易在绝缘子表面形成积污，从而影响污闪发生的第一阶段。

(2)生物污染。鸟害是生物污染的主要部分。其基本危害形式如下：鸟粪落在瓷绝缘子表面，遇有雾、露、毛毛雨等湿润天气，鸟粪潮解，使绝缘子绝缘水平降低.易发生污闪事故；鸟在V型绝缘子串上排泄粪便造成导线对横担间隙短路而接地跳闸；鸟在绝缘子串的正上方排泄，造成空气间隙放电导致闪络；鸟在杆塔上筑巢，遇有湿润天气，筑巢用的树枝受潮，减少绝缘距离导致接地故障；或者大风天气鸟巢被吹散，树枝或金属丝等搭在导线上引起跳闸故障。

(3)绝缘子覆冰、覆雪。重冰区和冬季气温骤降时容易发生绝缘子覆冰、覆雪的情况。覆冰、覆雪会影响绝缘子污闪电压。研究发现，无论绝缘子先污染后结冰还是先结冰后污染，也无论是在冻冰期还是融冰期，污闪电压都会升高。但一般都是冰雪先被污染然后冻在绝缘子上，此时耐受电压只有湿闪电压的25%,极易发生闪络事故。

(4)海拔。随着海拔升高、气压降低，污秽绝缘子闪络电压降低。国内外对高海拔地区瓷绝缘子和玻璃绝缘子的污闪特性进行了广泛研究，提出高海拔下的污秽绝缘子闪络电压与气压成幂指数关系，其幂指数或气压影响特征指数反映了高海拔下污秽闪络电压下降的特征。

(5)酸雨酸雾污染。由于酸性污染源的pH值较低、电导率较大，会降低绝缘子污闪电压。在pH=3时，清洁绝缘子在酸雨环境中的污闪电压下降17%～25%。在酸雾环境中，相当于提高一个污秽等级。在一些工业厂矿比较集中的地区，工业废气导致气候恶劣，酸雨问题有加剧趋势，更要提高防范意识。

(6)雷电和操作过电压。近年来国内外大量研究试验均证明雷电和操作过电压会影响绝缘子的污闪性能。相关研究表明污秽绝缘子在雷电波作用下的污闪电压比清洁干燥时下降25%～33%,而操作波的污闪电压则随污秽程度的增加最大可降低50%。

二、防治污闪事故的措施

(1)调整爬电比距、安装增爬裙。一般来说，绝缘子的爬距越长，其耐污闪能力越强。应根据电力设备所在环境下的污秽和潮湿特征及污级来选择绝缘子的爬电比距，这也是提高污秽环境下运行可靠性、预防污闪的根本措施。

(2)清扫绝缘子表面污秽。清扫一般分为带电清扫和停电清扫两种。清除绝缘子表面的污秽能恢复原有的绝缘水平，达到防止污闪的目的。但清扫过后，绝缘子仍将继续积污。因此，应合理安排清扫时间，一年清扫一次的时间应安排在污闪季节前1～2个月进行；合理选择清扫周期，对一般设备要求每年清扫一次，但对个别污秽严重地区，则应增加清扫次数，特别是实测的盐密度超过了爬距所允许的污闪耐受值时；合理安排清扫顺序，由于清扫工作量大，可以按照电压等级、绝缘子型式或受污程度有计划地进行。

(3)检测和更换劣质绝缘子。由于绝缘子在运行中会出现劣化，采用红外热像仪等测量方法定期对绝缘子串进行检测，发现劣质绝缘子或零值绝缘子，要及时更换。

(4)采用防污型绝缘子。采用防污型绝缘子是解决防污闪问题的一项重要措施。按外形结构，防污型绝缘子一般分为双伞型、钟罩型、流线型和大爬距型。实践证明，我国通用的双伞型防污绝缘子具有光滑而倾斜的裙边、积污量较小；而钟罩型耐污绝缘子积污较快，应用于空气潮湿多雾的南方地区，防污效果不佳。

(5)采用复合绝缘子。复合绝缘子伞裙具有良好的耐污闪性能，其硅橡胶材料自身的憎水性能够迁移至污秽层表面，使得污层也具有憎水性，因此即使在湿润的大气环境下，染污复合绝缘子也不易发生闪络。所以采用复合绝缘子是线路防污闪的有效措施。

(6)涂防污涂料。20世纪60年代初，华东、华北等电力试验研究所就采用了硅油、硅脂和地蜡等有机材料做防污闪涂料并取得了较好的效果。80年代，清华大学研究出了RTV防污闪憎水长效涂料。RTV防污闪憎水涂料是室温硫化硅橡胶涂料，也是一种有机硅涂料，它的耐污闪能力强、使用寿命长，有效期可达数年。后来又研制出了PRTV涂料，它是一种复合化硅氟橡胶涂料，其附着力等技术指标和使用寿命更加优异。

第2章 瓷绝缘子故障试验诊断

第一节 瓷绝缘子常见故障

因采用无机材料，瓷绝缘子具有优良的抗老化能力和非常好的化学稳定性，在实际运行中具有优异的耐电晕或电弧烧灼能力，同时也具有耐化学腐蚀能力。因此，瓷绝缘子在电力系统外绝缘巾得到了广泛应用。不可否认的是，瓷绝缘子有一定的缺点，例如亲水性、易受潮、笨重、易破碎等。其故障类型主要表现在零值、低值、污闪、钢脚钢帽腐蚀等方面。

零值绝缘子或者低值绝缘子是指其绝缘性能降低到零或者绝缘电阻值很低。瓷绝缘子为内胶装结构，内胶装使用黏合剂；因为瓷和钢脚热膨胀系数各不相同，当绝缘子受冷热变化时，瓷件受到较大的应力，故瓷件容易被击穿或者开裂形成零值绝缘子。

瓷绝缘子的劣化会造成绝缘孑内部发生质的变化，使得绝缘性能大大降低。当绝缘子的击穿电压下降到小于表面闪络电压时，一旦外部有过电压，将造成绝缘子内部击穿，使瓷质完全丧失绝缘能力。因此，瓷绝缘子劣化的主要特征就是其击穿电压降低。

第二节 瓷绝缘子日常检测方法

检测方法：

（1）测量电压分布(或火花间隙)。要求：正常运行。判断标准：被测绝缘子电压值低于标准规定值、判为劣化绝缘子;被测绝缘子电压值高于50%的标准规定值、同时明显低于相邻两侧合格绝缘子的电压值、判为劣化绝缘子;在规定火花间隙距离和放电电压下未放电，判为劣化绝缘子。

（2）测量绝缘电阻。要求：停电或带电。判断标准：电压等级500kV:绝缘子绝缘电阻低于500M欧、判为劣化绝缘子;电压等级500kV以下:绝子绝缘电阻低于300M欧判为劣化绝缘子。

（3）工频耐压试验。要求：停电。判断标准：对机械破坏负荷为60~530kN级的绝缘子施加60kV千工频耐受电压1min;对大盘径防污型绝缘子、施加对应普通型绝缘子千工频闪络电压值。未耐受者判为劣化绝缘子。

（4）巡检。要求：正常运行。判断标准：釉面缺损面积不满足GB772的规定，瓷件裂纹、破损,钢脚与水泥处松裂等判为劣化绝缘子。

（5）机械强度试验。要求：停电。判断标准：当机械强度下降到85%额定机电破坏负荷时判为劣化绝缘子。

第三节 悬式绝缘子劣化诊断

一、故障描述

1、伞裙/绝缘本体破损

瓷件缺釉、龟裂、掉块、瓷面烧蚀碳化通道；玻璃伞裙划伤、边缘崩裂；复合硅橡胶伞裙撕裂、变形、穿孔。

2、金属附件腐蚀损伤

铁帽、钢脚、连接金具锈蚀、镀锌层脱落、形变弯曲；胶装部位水泥开裂、散胶、掉渣，绝缘件与金具松动。

3、表面污秽与电蚀痕迹

表面积灰、盐雾、工业污秽严重，形成爬电闪络通道；表面有电弧灼烧黑斑、碳化条纹，是放电劣化典型痕迹。

4、线路现场异常情况

阴雨、大雾、凝露天气，绝缘子串表面闪络、滋滋放电异响；红外测温：劣化发热点温升明显；紫外成像可捕捉放电光斑；输电线路无规律单相接地、瞬时跳闸，重合闸动作频繁；严重劣化时绝缘子断裂、掉线，引发断线倒塔风险。

二、故障诊断

(1)现场红外检测。

瓷绝缘子故障试验诊断

(2)实验室检测。

1)外观检查。对瓷绝缘子铁帽、铁脚进行外观检查，发现整串绝缘子均呈现放电烧蚀痕迹，并形成完整放电通道。

2)绝缘子试验检测。

3)气象情况。

三、预防措施

(1)组织开展专项红外测温和零值排查检测工作，同时结合停电，加大不同地区的取样范围和数量送检分析，一旦发现同批次存在缺陷应立即全部更换。

(2)加强恶劣天气下的跟踪巡视和红外检测，避免温度交变情况下可能存在再次发生瓷绝缘子断串故障风险。

(3)加强瓷绝缘子的入网抽检，避免发生大批量存在家族性缺陷的绝缘子投入运行，严格把好设备人网质量。

第四节 长棒型绝缘子瓷件损伤

一、故障描述

1、釉层病害

瓷棒整体釉面划伤、脱釉、缺釉、釉面网状细碎龟裂纹；长期日晒风化导致釉面失光、粉化剥落，裸露出内部瓷胎。

2、磕碰撞击缺损

运输/安装/外力击打造成瓷棒本体局部崩边、掉块、深浅凹坑，长条瓷身易出现纵向条状磕碰伤痕。

3、受力形变微裂

导线张力、风振、覆冰过载引发瓷棒轴向纵向裂纹、环向横向裂纹，初期为发丝细裂，清水浸润后裂纹更明显。

4、制造/应力隐裂

瓷芯内部原生夹层、烧制隐裂，运行中温差、机械应力扩散成内部贯穿裂纹，外观完好但绝缘失效。

5、瓷质整体老化酥松

长期户外环境下瓷组织结构劣化，瓷体致密性下降，敲击声发闷、绝缘电阻大幅降低，易脆性断裂。

6、运行时异常情况

阴雨/大雾天瓷棒局部有滋滋放电声、蓝紫色闪光；红外检测损伤部位局部发热，绝缘电阻、分布电压不合格；严重时整支长棒瓷脆性断裂、导线坠落，风险远高于盘式瓷绝缘子。

二、故障诊断

(1)现场检测。外观检查发现长棒型瓷绝缘子伞裙开裂情况。随后将开裂伞裙进行解体分析。

(2)试验检测。针对有缺陷的长棒型瓷绝缘子和同批次产品，开展了温度循环试验、残余机械强度试验和孔隙性试验。

三、原因分析。

1)绝缘子瓷件质量不良。长棒型瓷绝缘子在制造或运输过程中残留了试验时难以检出的微小裂缝，在运行中可能发展成裂纹甚至断裂。瓷件在制造过程中，未严格按照生产工艺的要求，原料混入杂质或拌料不均匀，均会导致绝缘子机械性能下降，在运行中受到振动或者压力会导致断裂。

2)温度差引起的应力。长棒型瓷绝缘子与法兰的连接是用水泥胶装剂胶装，由于法兰、水泥、瓷是三种不同的物质，三者的膨胀系数不同。因此当温度降低时，法兰的收缩量大，而瓷件收缩量小，其收缩约束了铸铁的收缩，此时二者之间产生应力，温差变化大而导致应变力也相应增大，长此以往对绝缘子胶装部位的瓷件产生累积损伤效应。

3)水泥胶装剂膨胀产生的应力。水泥胶装剂夹在法兰和绝缘子瓷件之间，膨胀受到约束。早期产品的水泥胶装工艺未对暴露在空气中的水泥界面进行密封处理。由于水泥具有吸水性，吸水后体积膨胀，必然对绝缘子胶装部位瓷件产生应力，长期经受这种应力也会损伤绝缘子胶装部位的瓷体，也是造成绝缘子断裂的原因之一。

四、预防措施

(1)加强巡视检查，用望远镜观察瓷件和法兰粘接水泥有无脱落，瓷体有无裂纹，必要时应登塔观测或通过无人机进行观测。

(2)在运行时，开展紫外放电检测；在检修停运时，开展超声波检测。根据检测结果对存在问题的绝缘子及时更换处理。

(3)加强对新使用和新更换的长棒型瓷绝缘子投运前的检查和检测，检测合格后方可投运，确保新投运长棒型瓷绝缘子的质量。

第五节 悬式绝缘子断串

一、故障描述

1、外观结构破损：绝缘子串歪斜错位、瓷 / 玻璃件开裂破碎、金具锈蚀拉断，片间脱节缝隙张开，严重时整串完全分离。

2、导线姿态异常：导线弧垂大幅增大、跳线偏移受力变形，对地及相间安全距离不足。

3、放电声光显现：阴雨、大雾天气下，断串缝隙处出现滋滋放电异响与蓝紫色电弧闪光。

4、带电检测异常：红外测温可见断口局部发热，绝缘电阻、串分布电压检测数值严重不合格。

5、电网运行故障：线路频发单相接地告警、瞬时跳闸，严重时永久故障、重合闸失败，易引发线路停电。

二、故障诊断

(1)故障相绝缘子串外观检查。

(2)悬垂线夹外观检查。

(3)铁帽材料金相分析。

(4)同工况绝缘子串电气性能分析。对同工况A相、B相两串绝缘子进行性能检测，主要内容包括绝缘电阻测量、工频耐受电压试验、温度循环试验、机电破坏负荷试验。

1)绝缘电阻测试。在环境温度为28.1℃、相对湿度为80.6%的条件下进行两串绝缘子的绝缘电阻测试：实验室检测结果A相串中绝缘子均大于500MΩ,不存在零值；B相串中导线侧第5片绝缘子为零值(6.94MΩ),其余绝缘子绝缘电阻均在1GΩ以上。

2)干工频耐压试验。对每片绝缘子进行60kV工频电压下1min耐受试验，结果发现A相串导线侧第1片和第13片发生击穿，击穿电压分别为28.22kV和33.78kV;B相串全部通过耐压试验。

3)温度循环试验。对两串绝缘子进行温度循环试验。经检查，未发现瓷件产生裂纹或其他缺陷，温度循环试验均通过。

4)机电破坏负荷试验。

5)孔隙性试验。对零值绝缘子进行孔隙性检测。

三、预防措施

(1)对故障变电站内同厂家、同批次绝缘子进行更换。

(2)对于运行年限较长的变电站内盘型悬式瓷绝缘子，建议开展抽样检测，及时排查和消除隐患。

第3章 复合绝缘子故障试验诊断

第一节 复合绝缘子常见故障

线路复合绝缘子因其质量轻、机械强度高、表面憎水性强、耐污闪能力强、不测零值、制造维护方便等优点，在全国1kV及以上交、直流线路中得到广泛应用。随着复合绝缘子挂网运行数量的增多和运行年限的增加，复合绝缘子发生事故的情况也日趋增多，主要表现在憎水性下降、芯棒脆断、雷击闪络、鸟害、机械强度下降等方面。

早期复合绝缘子因密封工艺不成熟、密封材料性能不佳等问题造成水分浸入芯棒内部，导致芯棒脆断故障较多。雷击闪络在复合绝缘子闪络事故中占比较高，具体原因有：①杆塔接地电阻高引起反击导致的闪络，110kV线路多为反击；②因绕击引起的闪络，500kV线路多为绕击；③因均压环位置安装缩短了绝缘长度导致的闪络。

据统计，鸟粪污秽闪络占复合绝缘子闪络事故比例较高。鸟粪闪络一般可从伞裙表面留有的鸟粪残迹判断，但有时在导线通过鸟粪形成的放电通道对地放电时，由于鸟粪的电导率高，鸟粪下落时呈断续状，其间形成的多组合间隙产生电弧，几千摄氏度的电弧高温立即将其气化或炭化，在接地端的杆塔塔材上有时很难看到明显的放电痕迹。

复合绝缘子要特别防止护套受损：一是这类隐患难以发现，并可能直接危及芯棒；二是后果严重，可能导致脆断而发生掉线事故。

第二节 端部密封失效导致芯棒断裂

一、故障描述

1、端部密封外观破损：金具与护套交界处开裂、脱胶、渗水，界面有发黑碳化、烧蚀痕迹；

2、潮湿天气放电异常：阴雨/大雾时段端部有滋滋异响、蓝紫色电弧，电晕现象明显；

3、绝缘子姿态畸变：整体歪斜、弯曲偏心，导线弧垂异常变大、受力偏移；

4、仪器检测数值超标：红外测温端部出现高温热点，绝缘电阻大幅下降、泄漏电流增大；

5、突发恶性故障隐患：芯棒逐步脆断，易整支断裂掉线，造成线路单相接地、跳闸停电。

二、故障诊断

1.现场检查

2.实验室试验

(1)憎水性试验。为了定性分析故障绝缘子的憎水性能，用喷水分级法进行憎水性试验

(2)工频污耐压试验。对同批次在运绝缘子进行工频污耐压试验。

(3)陡波冲击电压试验。将同批次在运复合绝缘子每500mm为一段，施加陡波前冲击电压。

(4)验证金属附件和护套间界面的渗透性。进行端部密封渗透试验：在70%额定机械负荷下，将非故障相绝缘子高压端靠近金属头的整个密封面完全浸泡在0.1%品红溶液中30min,将高压端密封硅橡胶切开，检查有无品红渗透现象。

(5)额定机械负荷SML。

三、预防措施

防止复合绝缘子芯棒脆断主要应从端部密封和外护套方面着手，具体建议如下：

(1)材料和工艺：复合绝缘子厂家在选用良好耐酸蚀芯棒的同时努力改进端头密封结构设计和密封材料，从而提高密封性能，防止密封失效。

(2)优化均压环设计：复合绝缘子厂家要优化均压环设计，除合理选取均压环外径R、圆管半径r和屏蔽深度H外，还要保证均压环表面具有良好的光洁度，以避免长期强烈的电晕破坏端部密封加速外护套老化和芯棒腐蚀的进程，且均压环还应设计成防止装反的结构，以确保均压环能正确安装。

(3)加强检验：加强复合绝缘子端部密封性能的试验和护套伞裙耐电蚀性能的试验。

(4)存储和施工安装方面：在复合绝缘子存储过程中防止小动物咬噬，拆开包装箱后不要随便堆置，防止外物划伤，施工过程中防止工器具碰伤和机械损伤，在安装过程中严禁踩踏复合绝缘子以免破坏伞裙和护套。

(5)加强运行检测：运行单位应加强对运行中复合绝缘子的检测，以便尽早发现有隐患的复合绝缘子。

第四节 护套蚀孔导致芯棒断裂

一、故障描述

1、护套表面存在明显蚀孔、破损，孔周边伴随碳化发黑、老化粉化、开裂痕迹，水汽可通过孔洞侵入内部。

2、潮湿、阴雨、大雾天气下，蚀孔位置出现滋滋放电异响，伴有蓝紫色电晕闪光。

3、电气指标异常，整体绝缘电阻大幅下降，泄漏电流超标，红外检测蚀孔及芯棒受损区段有异常发热点。

4、绝缘子姿态歪斜、弯曲偏心，导线弧垂变大、受力偏移，悬挂状态失衡。

5、芯棒逐步酥化断裂，易造成绝缘子断串掉线，引发线路单相接地、跳闸停电恶性事故

二、故障诊断

1.现场检查

2.实验室试验

(1)憎水性试验。首先用喷水分级法进行憎水性试验，然后分别对损坏的复合绝缘子和并列悬挂的未断裂绝缘子进行接触角测量与ESDD/NSDD试验，检测表面憎水性等级(HC)以及积污情况。

(2)红外和紫外检测。在对受损绝缘子进行解剖前，首先对复合绝缘子加压并进行红外与紫外检测。此外，使用直流电压表测量蚀孔区域的电阻值。

(3)解体检查。

(4)扫描电子显微镜试验。扫描电子显微镜(SEM)是一种利用电子束扫描样品表面从而获得样品信息的电子显微镜，可产生样品表面形貌特征的高分辨率图像，能被用来鉴定样品的表面结构。

(5)热学分析试验。对芯棒材料的热学分析采用热重法(TG)与差示扫描量热法(DSC)。

1)热重法(TG)。

2)差示扫描量热法(DSC)。

三、预防措施

(1)考虑复合绝缘子长期挂网运行时复合绝缘子护套和芯棒间良好黏合的重要性。对于采用整体注射工艺的压接式绝缘子，可以先压接金具，再通过注射伞套的办法形成护套与金具之间的良好密封。此外，目前国外与国内均有厂家在护套上增加一层或多层型密封圈，金具口部也会根据需要作一些形状设计或工艺上的改进。

(2)带电检测过程中为了定位被识别的老化过程，建议在雨季或雨季之后采用红外测温仪检测复合绝缘子内部是否有发热现象，绝缘子若出现发热点和护套蚀孔需要及时更换。

第五节 复合绝缘子芯棒异常发热

一、故障描述

1、红外测温可见芯棒对应区段呈现长条状异常温升，发热沿绝缘子轴向分布，区别于普通表面局部放电点状发热。

2、发热部位护套老化加速，出现变色、发软鼓包、开裂，憎水性丧失，表面易形成连片水膜。

3、阴雨、大雾凝露天气，发热位置伴随滋滋放电异响，可见蓝紫色电晕闪光，易发生沿面爬电。

4、整体绝缘性能大幅下降，绝缘电阻偏低、泄漏电流超标，串体电压分布严重畸变。

5、长期发热会造成芯棒碳化劣化，绝缘子姿态歪斜受力异常，最终易芯棒断裂、线路接地跳闸甚至掉线事故。

二、故障诊断

1.试验检测分析。

(1)外观检查。外观检查主要针对复合绝缘子端部锈蚀情况、绝缘子各连接部分是否有脱胶、裂缝、滑移等现象，绝缘子表面有无裂纹或粉化现象，伞裙、护套材料有无变硬发脆现象，伞裙护套漏电起痕与电蚀情况、污秽状态。

(2)憎水性试验。采用喷水分级法对异常发热绝缘子进行憎水性测试，分别按高压侧、中部、低压侧三个部分进行试验。

(3)机械试验。按照标准要求，对该异常发热线路绝缘子先进行50%额定机械负荷耐受试验，再进行水煮试验和陡波冲击电压试验。试验要求复合绝缘子应在50%额定机械负荷下耐受1min而不损坏、不位移。

三、故障原因分析。

500kV故障绝缘子为德国进口公司2001年产品，该类绝缘子护套厚度较薄，芯棒护套与金属界面处为凹槽结构，容易聚集水分和污秽、设计不合理、密封工艺较差。

该复合绝缘子异常发热主要原因是长期运行后芯棒护套与金具界面部位密封胶出现脱落，由于高压端电场强度高，电晕放电使得空气发生电离生成氮氧化物NO,在水和潮气的环境下发生反应生成弱硝酸，渗入芯棒后加剧了芯棒的腐蚀；另外，工业的发展使得环境污染下酸雨尤为普遍，酸雨通过端部密封部分直接与芯棒接触。

四、预防措施

(1)早期国内外复合绝缘子护套厚度较薄，密封胶多采用室温硫化硅橡胶材料，密封性能差，存在安全隐患，建议尽快完成更换。

(2)加强复合绝缘子的红外巡检，及时发现各类隐性故障，对存在异常发热的复合绝缘子进行送检试验，确认同批次复合绝缘子运行状态。

第六节 空心复合绝缘子硅橡胶伞裙老化

一、故障描述

1、伞裙表层褪色失光、粉化起皮，触感粗糙变硬、弹性衰减，表面滋生细微网状龟裂。

2、憎水性丧失，淋雨、凝露时无法形成独立水珠，表面连成导电水膜，易诱发沿面爬电。

3、伞裙出现翘曲变形、边缘开裂、裙片粘连，严重时有破损孔洞，表面积污加重。

4、潮湿大雾天气，伞裙缺陷处伴随放电异响、蓝紫色电晕微光，红外检测局部温升异常。

5、外绝缘整体劣化，泄漏电流增大，加速空心筒体内腔受潮劣化，易引发设备闪络、跳闸故障。

二、故障诊断

1.外观检查采用喷水分级法对套管上部和下部伞裙憎水性进行测量，测量结果显示套管上部伞裙表面憎水性分级为HC6～HC7,表面憎水性较差；而下部伞裙表面憎水分级HC3~HC4级。

2.实验微观检测

(1)扫描电镜SEM检测。

(2)傅立叶红外光谱FTIR分析。采用红外光谱定量分析复合绝缘套管粉化层和内表面的特定官能团的相对含量，以此表征复合绝缘套管表面老化后表面状态。

(3)热重分析(TG)。

三、预防措施

(1)水平放置的复合套管上部伞裙较下部更容易受到雨露的侵蚀，表面龟裂的硅橡胶伞裙受潮或遇水以后，极易产生局部放电现象，放电击穿空气产生的O₃、NO、NO₂等强氧化性气体，容易破坏硅橡胶材料憎水性基团，使得硅橡胶材料表面憎水性丧失。因此需要加强日常巡检，对老化严重已达到影响绝缘性能的套管给予更换。

(2)为保证复合绝缘套管在使用年限内正常的使用寿命，制造企业和使用单位需从设计、制造、检验、验收、安装、运行维护等各环节实施质量管控，确保运行中使用的复合绝缘套管符合设计合理、制造质量合格的标准。

第4章 玻璃绝缘子故障试验诊断

第一节 玻璃绝缘子常见故障

玻璃是由石英砂、长石、石灰石和化工原料等经高温熔融成液体，经冷凝而成的一种匀质材料，其击穿强度比瓷高。玻璃绝缘子是由铁帽、钢脚和绝缘件用高标号水泥胶装而成的，绝缘子中使用的玻璃是钢化玻璃。因其同样采用无机材料，具有优良的机电性能和非常好的化学稳定性，同时也具有耐化学腐蚀和不易老化的能力。玻璃绝缘子的主要缺点是产品性能还不够稳定，其常见的故障类型主要表现在零值自爆、污闪等方面。

零值自爆是玻璃绝缘子区别于瓷绝缘子的最显著特点，当玻璃绝缘子存在内部缺陷时或受到大的外力冲击时，绝缘子玻璃体外层压应力和内部张应力的平衡受到破坏，内部的张应力得到释放，使玻璃体爆得粉碎，这就是通常所说的零值自爆。由于零值自爆具有自我淘汰的能力，因而无需对其进行绝缘测试，大大减轻了维护工作量，也有利于及时发现和更换零值绝缘子。具有零值绝缘子的绝缘子串，当发生污闪或雷击闪络时，短路电流在零值绝缘子铁帽和钢脚的外部通过，而不经过铁帽内部，大大减少了断串的概率。

第二节 玻璃绝缘子自爆故障

一、故障描述

1、玻璃本体呈典型蛛网状碎裂、碎片脱落，仅剩铁帽与钢脚留存，目视极易辨识。

2、碎裂间隙在阴雨、大雾天气出现放电异响，伴随蓝紫色电晕闪光。

3、绝缘子串绝缘水平下降，分布电压畸变，泄漏电流增大。

4、绝缘子串受力偏移、轻微歪斜，相邻绝缘子承载负荷升高。

5、多片自爆时绝缘距离不足，易引发线路闪络、单相接地甚至跳闸停电。

二、故障诊断

(1)运行环境分析。

(2)电晕放电及红外检测。

(3)气象情况。

三、原因分析

1)玻璃绝缘子自爆原因可分为内因和外因。内因与玻璃材质本身有关，若玻璃绝缘子制造过程中含有微粒杂质，则是由钢化玻璃绝缘子内因导致自爆。外因与绝缘子运行环境、表面积污特性和温差变化有关。从以往运行经验及文献资料表明，运行1～3年后自身有缺陷的玻璃绝缘子自爆率最高，随着运行年限的增加，玻璃绝缘子会逐步趋于稳定。

2)由于玻璃绝缘子为钟罩型结构，积污严重，在雨天、雾天潮湿天气下，污秽受潮溶解，绝缘子表面电阻下降，容易形成电晕放电、电弧放电，泄漏电流剧增，产生局部热应力使得玻璃体受热不均匀，长期积累后导致热击穿，发生绝缘子群爆。

3)北塔绝缘子积污比南塔绝缘子严重，由于绝缘子表面积污受地形、风向等影响，污秽形成方向性更易产生泄漏电流通道，增加绝缘子自爆概率，导致北塔比南塔自爆严重。

三、预防措施

(1)在雨天、雾天等天气下加强对大跨越的巡视，及时发现绝缘子自爆情况，防止出现大面积自爆造成绝缘距离不足的跳闸事故。玻璃绝缘子为钟罩型结构，积污更加严重，通过喷涂RTV涂料提高绝缘子自洁性能，从而减少由泄漏电流产生的局部热应力导致的自爆。

(2)提高玻璃制料的质量。首先加强原料和配合料的管理，杜绝杂质或颗粒大的原料掺入，对玻璃熔窑和供料道要选择耐火度高的耐火材料，减少剥落。同时，制定合理的玻璃熔制工艺制度，采用沉降法密度仪测定玻璃的均匀度，提高玻璃液的化学均一性，以满足钢化工艺的要求。

(3)制定合理的钢化工艺制度。钢化工艺包括玻璃件的恒温温度和时间，钢化风栅的结构和风嘴的配置，冷却用压缩空气的净化和压力，玻璃件钢化处理时间和支架的旋转速度等。采用优选法(正交设计的数理统计)制定合理的钢化工艺制度，同时采用偏振光应力仪进行抽样，检测钢化玻璃件的内应力是否均匀分布。

(4)为了降低产品在输电线路上运行的自爆率，对钢化玻璃件逐只进行一次热(400℃)冷(110℃)冲击和头部内水压力(35kPa)试验。前者主要剔除含有杂质和弱钢化的不良制品，后者主要剔除玻璃件头部钢化不良的制品，使产品的自爆率控制在0.02%以下。