## 节点
id | name | degree | desc | fontFamily | fontSize | image | lineWidth | r | stroke | textBorderWidth | weight
0 | 互感器 | 2 | 依据第一至第八层级梳理形成的互感器故障图谱实体。 | heiti | 30 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 5 | 100 | #9A3412 | 0 | 10
1 | 电压互感器故障 | 6 | 收录电磁式、串级式、电容式电压互感器及其熔断器相关故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #D97706 | 0 | 9
2 | 电流互感器故障 | 6 | 收录常规电流互感器和电容型电流互感器的二次回路、受潮、爆炸等故障。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #0EA5E9 | 0 | 9
3 | 电压互感器本体异常故障 | 3 | 主要由本体绝缘老化或受潮、漏油流胶、内部放电、绕组与外壳绝缘劣化、引线与接头松动、二次接地不良等因素引起。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
4 | 电压互感器本体异常故障-故障原因 | 3 | 主要由本体绝缘老化或受潮、漏油流胶、内部放电、绕组与外壳绝缘劣化、引线与接头松动、二次接地不良等因素引起。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
5 | 电压互感器本体异常故障-故障现象 | 1 | 常见现象包括高压熔断器连续熔断、本体温度过高、内部噼啪异响、漏油流胶、异味冒烟以及绕组与外壳间火花放电。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
6 | 电压互感器本体异常故障-应对措施 | 3 | 发现连续熔断、异响、过热、漏油流胶、冒烟放电等现象时立即停用；同步开展外观、绝缘、接线与接地检查，不合格设备及时更换。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
7 | 电压互感器本体异常故障-故障后果 | 1 | 可导致电压测量失真、保护和计量异常，严重时发展为内部绝缘击穿、设备停运或母线电压异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
8 | 电压互感器本体异常故障-安全风险 | 1 | 存在触电、弧光灼伤、油品泄漏引发滑倒和火灾扩展风险；误判带故障运行会提高人身与设备双重风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
9 | 电压互感器本体异常故障-应急资源 | 1 | 需要绝缘手套和绝缘鞋、红外测温仪、放电声监测手段、备用互感器与同规格熔丝、现场隔离警示器材。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
10 | 电磁式电压互感器谐振故障 | 3 | 主要由系统对地电容与互感器励磁电感参数匹配不当、开口三角阻尼不足或未投入有效阻尼，导致铁磁谐振条件形成。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
11 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障原因 | 3 | 主要由系统对地电容与互感器励磁电感参数匹配不当、开口三角阻尼不足或未投入有效阻尼，导致铁磁谐振条件形成。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
12 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障现象 | 1 | 常表现为系统电压异常波动、互感器异常声响、开口三角侧电压偏高或灯泡发亮异常，严重时伴随过热和保护告警。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
13 | 电磁式电压互感器谐振故障-应对措施 | 3 | 通过调整系统对地电容与互感器电感匹配、在开口三角投入220V/500W灯泡或有效电阻等方式增加阻尼，抑制谐振发展。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
14 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障后果 | 1 | 可导致持续过电压和设备过热，诱发互感器绝缘损坏、二次系统异常和关联设备连锁故障。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
15 | 电磁式电压互感器谐振故障-安全风险 | 1 | 存在持续过电压导致绝缘击穿和二次回路异常的风险，可能引发误动作、误停电和现场误操作风险上升。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
16 | 电磁式电压互感器谐振故障-应急资源 | 1 | 需要开口三角阻尼电阻或220V/500W灯泡组件、系统方式调整票据、监测记录工具和调度联动支持。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
17 | 串级式电压互感器绝缘事故故障 | 3 | 主要由过电压冲击、线圈绝缘不良、支架绝缘不良、运行进水受潮以及安装检修运行疏忽等因素引起。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
18 | 串级式电压互感器绝缘事故故障-故障原因 | 3 | 主要由过电压冲击、线圈绝缘不良、支架绝缘不良、运行进水受潮以及安装检修运行疏忽等因素引起。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
19 | 串级式电压互感器绝缘事故故障-故障现象 | 1 | 常表现为绝缘试验参数劣化、介损升高、密封与油位异常、受潮迹象明显，运行中可能出现放电声、发热和告警。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
20 | 串级式电压互感器绝缘事故故障-应对措施 | 3 | 执行防过电压措施、严格选材与质量监督，优先选用全密封产品；投运前完成油中气体、微水、介损等试验，不合格设备禁止投运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
21 | 串级式电压互感器绝缘事故故障-故障后果 | 1 | 可导致绝缘性能快速恶化并最终击穿，引发停电事故、设备报废和检修周期延长。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
22 | 串级式电压互感器绝缘事故故障-安全风险 | 1 | 存在内部放电升级为击穿事故风险，检修时若隔离和验电不到位，人员触电与电弧风险显著增大。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
23 | 串级式电压互感器绝缘事故故障-应急资源 | 1 | 需要油中气体与微水检测能力、介损测试设备、密封件备件、替换互感器和标准化检修工器具。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
24 | 电容式电压互感器故障 | 3 | 主要由制造质量不佳导致铁心气隙变化、安装错误引起谐振、绕组匝间短路、阻尼装置异常及长期电气应力作用引起。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
25 | 电容式电压互感器故障-故障原因 | 3 | 主要由制造质量不佳导致铁心气隙变化、安装错误引起谐振、绕组匝间短路、阻尼装置异常及长期电气应力作用引起。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
26 | 电容式电压互感器故障-故障现象 | 1 | 常表现为渗漏油、压力指标下降、介损值增长、异常响声、阻尼器异常及二次测量参数偏差。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
27 | 电容式电压互感器故障-应对措施 | 3 | 加强局放与绝缘参数检测，发现渗漏油、压力异常或介损增长时及时停运处理；确保阻尼器正常接入并严禁二次侧短路运行。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
28 | 电容式电压互感器故障-故障后果 | 1 | 可导致电压信号失准、介损持续上升、运行可靠性下降，严重时引发故障扩大和装置退出运行。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
29 | 电容式电压互感器故障-安全风险 | 1 | 存在渗漏油与异常过压叠加风险，可能引发设备损坏、保护误动及作业人员误判风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
30 | 电容式电压互感器故障-应急资源 | 1 | 需要局放测试和绝缘检测设备、阻尼器备件、渗漏油处理材料、备用电容式电压互感器及检修隔离工器具。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
31 | 电压互感器高压熔断器熔断故障 | 3 | 主要由电压互感器本体内部故障或系统短时过电压引起一次侧过电流，导致高压熔断器熔丝连续熔断。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
32 | 电压互感器高压熔断器熔断故障-故障原因 | 3 | 主要由电压互感器本体内部故障或系统短时过电压引起一次侧过电流，导致高压熔断器熔丝连续熔断。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
33 | 电压互感器高压熔断器熔断故障-故障现象 | 1 | 典型现象为熔丝短期内反复熔断，伴随一次侧过电流特征，必要时可出现放电声、焦臭味或绝缘试验结果异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
34 | 电压互感器高压熔断器熔断故障-应对措施 | 3 | 熔断后先巡视与试验诊断，比较绝缘和直流电阻历史数据；确认本体故障则更换互感器，确认非本体故障后更换同规格熔丝恢复运行。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
35 | 电压互感器高压熔断器熔断故障-故障后果 | 1 | 可导致电压互感器回路失压、保护与计量功能受限；反复熔断还可能掩盖本体故障并延误处置时机。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
36 | 电压互感器高压熔断器熔断故障-安全风险 | 1 | 存在重复送电后再次熔断和故障扩大风险，若未查明本体状态即强行恢复可能危及人员与设备安全。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
37 | 电压互感器高压熔断器熔断故障-应急资源 | 1 | 需要同规格熔丝备件、绝缘试验设备、巡视记录模板、故障诊断历史数据和现场操作防护用品。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
38 | 电流互感器二次开路故障 | 3 | 主要由二次回路断线、端子接触不良、试验端子处理不当或检修操作失误导致二次回路失去闭合通路。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
39 | 电流互感器二次开路故障-故障原因 | 3 | 主要由二次回路断线、端子接触不良、试验端子处理不当或检修操作失误导致二次回路失去闭合通路。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
40 | 电流互感器二次开路故障-故障现象 | 1 | 常见现象为互感器噪声明显增大、铁心过热、二次电压异常升高，现场可伴随端子处放电或绝缘异味。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
41 | 电流互感器二次开路故障-应对措施 | 3 | 人员穿戴绝缘防护后，先在试验端子处将事故互感器二次回路短接，再排查断线点和接触不良；无法恢复时立即停用该互感器。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
42 | 电流互感器二次开路故障-故障后果 | 1 | 可导致二次高电压和铁心过热，损坏互感器绝缘并使继电保护和测量结果严重失真。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
43 | 电流互感器二次开路故障-安全风险 | 1 | 二次侧高电压可直接威胁人身安全，存在触电、绝缘击穿、电弧放电和次生火灾风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
44 | 电流互感器二次开路故障-应急资源 | 1 | 需要二次短接专用工具、绝缘防护用品、回路核查图纸、端子紧固工具和现场安全监护人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
45 | 电流互感器二次短路故障 | 3 | 主要由二次绕组或二次回路绝缘损坏、接线错误、回路受潮污秽引发短接，导致测量和保护回路异常。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
46 | 电流互感器二次短路故障-故障原因 | 3 | 主要由二次绕组或二次回路绝缘损坏、接线错误、回路受潮污秽引发短接，导致测量和保护回路异常。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
47 | 电流互感器二次短路故障-故障现象 | 1 | 常见现象为电流表、功率表等指示显著下降或归零，保护装置可能误动或拒动，设备负荷状态与指示不一致。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
48 | 电流互感器二次短路故障-应对措施 | 3 | 保持负荷稳定，临时停用可能误动作保护，迅速通知检修处理短路点；故障消除后复核二次回路绝缘和保护动作逻辑。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
49 | 电流互感器二次短路故障-故障后果 | 1 | 可导致电流测量接近零值、保护拒动或误动，进而造成设备过负荷和故障未被及时切除。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
50 | 电流互感器二次短路故障-安全风险 | 1 | 保护拒动或误动可能导致故障切除失败，存在设备过负荷、母线故障扩展和大范围停电影响风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
51 | 电流互感器二次短路故障-应急资源 | 1 | 需要二次回路绝缘测试仪、故障点排查工器具、临时保护策略清单、检修作业票和联锁复归确认流程。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
52 | 电流互感器内部冒烟着火故障 | 3 | 主要由二次开路后铁心严重过热、内部绝缘劣化击穿或内部故障电弧发展造成发热失控，最终引发冒烟或着火。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
53 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障原因 | 3 | 主要由二次开路后铁心严重过热、内部绝缘劣化击穿或内部故障电弧发展造成发热失控，最终引发冒烟或着火。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
54 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障现象 | 1 | 典型现象为互感器内部冒烟、异味加重、局部发红或明火，伴随异常声响和温度急剧上升。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
55 | 电流互感器内部冒烟着火故障-应对措施 | 3 | 立即用断路器切除故障互感器，采用砂子或干式灭火器灭火，禁止带电近距离处置；事后开展本体拆检和原因复盘。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
56 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障后果 | 1 | 可导致设备本体烧损、临近回路受波及，严重时引发柜内火灾、停电范围扩大和长时间停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
57 | 电流互感器内部冒烟着火故障-安全风险 | 1 | 存在柜内火灾蔓延、爆裂飞溅和烟气伤害风险，带电环境下处置不当可能引发人身伤害事故。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
58 | 电流互感器内部冒烟着火故障-应急资源 | 1 | 需要干粉或二氧化碳灭火器、砂箱、断路器远方切除条件、应急照明、隔离警戒设施与消防联动资源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
59 | 电容型电流互感器受潮故障 | 3 | 主要由密封胶垫压紧不良、呼吸器堵塞或失油封、连接处密封缺陷导致进水受潮，水分逐步渗入电容芯部和绝缘系统。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
60 | 电容型电流互感器受潮故障-故障原因 | 3 | 主要由密封胶垫压紧不良、呼吸器堵塞或失油封、连接处密封缺陷导致进水受潮，水分逐步渗入电容芯部和绝缘系统。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
61 | 电容型电流互感器受潮故障-故障现象 | 1 | 可见现象包括末屏绝缘电阻降低、介损增大、油中含水量增加、底部可放出水分，严重时主屏介损明显增量。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
62 | 电容型电流互感器受潮故障-应对措施 | 3 | 现场优先采用热油循环干燥并控制升温、真空和监视指标；同步排查并修复密封缺陷，确保绝缘电阻稳定后再结束处理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
63 | 电容型电流互感器受潮故障-故障后果 | 1 | 可导致绝缘参数持续恶化、介损升高、耐压能力下降，进一步发展为局部放电、绝缘击穿甚至爆炸前兆。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
64 | 电容型电流互感器受潮故障-安全风险 | 1 | 受潮导致绝缘裕度持续下降，存在在高负荷或过电压工况下突发击穿和爆炸的潜在风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
65 | 电容型电流互感器受潮故障-应急资源 | 1 | 需要热油循环干燥装置、真空与温度监测设备、微水检测手段、密封修复材料和现场连续监视资源。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
66 | 电容型电流互感器爆炸故障 | 3 | 主要由主绝缘击穿、油质劣化、污秽闪络、二次开路引发过电压及末屏接地不良等因素共同作用导致。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
67 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障原因 | 3 | 主要由主绝缘击穿、油质劣化、污秽闪络、二次开路引发过电压及末屏接地不良等因素共同作用导致。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
68 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障现象 | 1 | 常在故障前出现局放加剧、绝缘油状态恶化、套管放电或异常发热，发展后可出现壳体压力急升、喷油与爆炸。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
69 | 电容型电流互感器爆炸故障-应对措施 | 3 | 严格执行预防性试验、保证一次端子接触良好、保持母线差动保护正确投入，并开展在线监测和红外测温提前发现高风险缺陷。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
70 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障后果 | 1 | 可导致设备瞬时失效、喷油和碎片冲击，造成邻近设备损坏、线路跳闸和现场应急处置压力陡增。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
71 | 电容型电流互感器爆炸故障-安全风险 | 1 | 存在高能爆炸、喷油起火、碎片伤人及相邻设备连锁损坏风险，属于高后果低容错故障场景。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
72 | 电容型电流互感器爆炸故障-应急资源 | 1 | 需要事故隔离与停电操作资源、消防灭火器材、油污吸附和环保处置材料、应急抢修队伍及备用设备。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: degree
Note on D1: desc
Note on E1: fontFamily
Note on F1: fontSize
Note on G1: image
Note on H1: lineWidth
Note on I1: r
Note on J1: stroke
Note on K1: textBorderWidth
Note on L1: weight