## 节点
id | name | degree | desc | fontFamily | fontSize | image | lineWidth | r | stroke | textBorderWidth | weight
0 | 电力互感器 | 2 | 依据互感器新稿（第一至第八层级）梳理结果形成的故障知识图谱实体。 | heiti | 30 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 5 | 100 | #9A3412 | 0 | 10
1 | 电压互感器故障 | 6 | 电压互感器故障 一级故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #D97706 | 0 | 9
2 | 电压互感器本体异常故障 | 3 | 电压互感器故障 下的二级故障小类：电压互感器本体异常故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
3 | 电压互感器本体异常故障-故障原因 | 3 | 绝缘老化受潮、漏油流胶、内部放电、接线与接地异常等因素叠加导致本体状态失稳。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
4 | 电压互感器本体异常故障-故障现象 | 1 | 连续熔断、温升偏高、异常噪声、漏油流胶、异味冒烟、绕组与外壳放电火花。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
5 | 电压互感器本体异常故障-应对措施 | 3 | 立即退出异常互感器，开展绝缘、电阻、接线、油位和密封检查，不合格设备更换。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
6 | 电压互感器本体异常故障-故障后果 | 1 | 测量与保护电压失真，严重时引发绝缘击穿、设备停运和保护误动作。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
7 | 电压互感器本体异常故障-安全风险 | 1 | 电弧灼伤、触电、喷油起火和次生停电风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
8 | 电压互感器本体异常故障-应急资源 | 1 | 绝缘测试仪、红外测温仪、油样检测工具、备用互感器、检修与监护人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
9 | 电磁式电压互感器谐振故障 | 3 | 电压互感器故障 下的二级故障小类：电磁式电压互感器谐振故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
10 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障原因 | 3 | 系统对地电容与互感器电感参数失配，倒闸方式不当或阻尼不足引发铁磁谐振。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
11 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障现象 | 1 | 系统电压异常升高或振荡，开口三角电压异常，互感器发热和噪声增加。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
12 | 电磁式电压互感器谐振故障-应对措施 | 3 | 调整运行方式，投切阻尼电阻或灯泡抑制谐振，必要时停运并优化系统参数配置。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
13 | 电磁式电压互感器谐振故障-故障后果 | 1 | 长期谐振导致绝缘劣化、熔断器动作和二次回路异常，造成设备可用性下降。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
14 | 电磁式电压互感器谐振故障-安全风险 | 1 | 过电压击穿、保护误动和人身触电风险增加。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
15 | 电磁式电压互感器谐振故障-应急资源 | 1 | 系统参数计算资料、阻尼装置、试验电阻、便携测量设备、调度协同支持。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
16 | 串级式电压互感器事故故障 | 3 | 电压互感器故障 下的二级故障小类：串级式电压互感器事故故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
17 | 串级式电压互感器事故故障-故障原因 | 3 | 过电压冲击、线圈或支架绝缘缺陷、进水受潮及安装检修环节控制不严。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
18 | 串级式电压互感器事故故障-故障现象 | 1 | 绝缘试验指标劣化、局放信号增大、异常温升及运行中异响或告警。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
19 | 串级式电压互感器事故故障-应对措施 | 3 | 加强选材和制造质量控制，执行投运前油色谱与含水检测，发现缺陷及时停运处理。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
20 | 串级式电压互感器事故故障-故障后果 | 1 | 故障扩大可导致绝缘击穿、保护拒动或误动，并引起母线运行方式受限。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
21 | 串级式电压互感器事故故障-安全风险 | 1 | 内部放电升级、电弧事故与设备爆裂风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
22 | 串级式电压互感器事故故障-应急资源 | 1 | 油色谱分析资源、介损测试设备、局放检测工具、备用互感器和检修队伍。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
23 | 电容式电压互感器故障 | 3 | 电压互感器故障 下的二级故障小类：电容式电压互感器故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
24 | 电容式电压互感器故障-故障原因 | 3 | 制造偏差、安装误差、阻尼装置异常、匝间缺陷及渗漏油导致介质状态恶化。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
25 | 电容式电压互感器故障-故障现象 | 1 | 介损增大、压力指标下降、异常响声、绝缘电阻异常和二次参数漂移。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
26 | 电容式电压互感器故障-应对措施 | 3 | 开展局放与绝缘专项试验，异常设备停运检修，修复阻尼与连接缺陷后复验投运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
27 | 电容式电压互感器故障-故障后果 | 1 | 精度下降并可能发展为绝缘击穿和连锁跳闸，影响测量与保护可靠性。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
28 | 电容式电压互感器故障-安全风险 | 1 | 保护失配、过电压放电、现场处置误操作风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
29 | 电容式电压互感器故障-应急资源 | 1 | 局放检测仪、绝缘电阻测试仪、阻尼装置备件、备用电容式互感器、检修工器具。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
30 | 电压互感器熔断器熔断故障 | 3 | 电压互感器故障 下的二级故障小类：电压互感器熔断器熔断故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #D97706 | 0 | 8
31 | 电压互感器熔断器熔断故障-故障原因 | 3 | 互感器本体故障或系统短时过电压导致一次侧过电流，触发高压熔丝熔断。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
32 | 电压互感器熔断器熔断故障-故障现象 | 1 | 高压熔断器熔体熔断、二次电压缺失或波动、相关保护告警。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
33 | 电压互感器熔断器熔断故障-应对措施 | 3 | 先查本体放电和绝缘状态，再判断是否可更换同规格熔丝恢复运行，必要时更换互感器。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
34 | 电压互感器熔断器熔断故障-故障后果 | 1 | 二次电压中断导致保护与计量功能受损，严重时造成运行方式调整。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
35 | 电压互感器熔断器熔断故障-安全风险 | 1 | 带故障强送电引发弧光放电和设备损毁。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
36 | 电压互感器熔断器熔断故障-应急资源 | 1 | 同规格熔丝、绝缘与直阻测试仪、巡视防护用品、备用互感器与检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
37 | 电流互感器故障 | 6 | 电流互感器故障 一级故障大类。 | heiti | 22 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 4 | 72 | #0EA5E9 | 0 | 9
38 | 电流互感器二次开路故障 | 3 | 电流互感器故障 下的二级故障小类：电流互感器二次开路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
39 | 电流互感器二次开路故障-故障原因 | 3 | 端子松脱、引线断裂、试验切换不当或回路接触不良导致二次侧开路。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
40 | 电流互感器二次开路故障-故障现象 | 1 | 铁芯过热、噪声显著增大、二次电压异常升高，伴随保护回路不稳定。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
41 | 电流互感器二次开路故障-应对措施 | 3 | 先就地短接二次回路并隔离故障设备，排查端子与引线后按规程恢复回路连续性。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
42 | 电流互感器二次开路故障-故障后果 | 1 | 可引起互感器绝缘损坏、保护功能失真及设备停运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
43 | 电流互感器二次开路故障-安全风险 | 1 | 高感应电压伤人、误操作触电和二次系统连锁风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
44 | 电流互感器二次开路故障-应急资源 | 1 | 短接片、绝缘手套与绝缘鞋、二次回路测试工具、检修票和监护人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
45 | 电流互感器二次短路故障 | 3 | 电流互感器故障 下的二级故障小类：电流互感器二次短路故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
46 | 电流互感器二次短路故障-故障原因 | 3 | 二次回路绝缘损坏、接线错误、端子受潮污染或机械挤压导致相间或对地短路。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
47 | 电流互感器二次短路故障-故障现象 | 1 | 电流表与功率表指示异常降低或为零，继电保护可能误动或拒动。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
48 | 电流互感器二次短路故障-应对措施 | 3 | 保持负荷稳定并隔离可疑回路，停运可能误动保护，快速定位短路点并修复绝缘。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
49 | 电流互感器二次短路故障-故障后果 | 1 | 保护与测量失真，设备过负荷风险上升，严重时造成主设备损伤。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
50 | 电流互感器二次短路故障-安全风险 | 1 | 误跳闸扩大停电范围，带病运行诱发电气事故。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
51 | 电流互感器二次短路故障-应急资源 | 1 | 二次回路绝缘测试设备、端子与线缆备件、保护定值核查资料、检修人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
52 | 电流互感器内部冒烟着火故障 | 3 | 电流互感器故障 下的二级故障小类：电流互感器内部冒烟着火故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
53 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障原因 | 3 | 内部绝缘击穿、局放升级、严重过热和油质劣化引发热失控。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
54 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障现象 | 1 | 设备冒烟、异味明显、局部着火或温度急剧升高，可能伴随保护动作。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
55 | 电流互感器内部冒烟着火故障-应对措施 | 3 | 立即通过断路器切除故障设备，使用干粉或砂土灭火，封锁现场并开展故障鉴定。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
56 | 电流互感器内部冒烟着火故障-故障后果 | 1 | 设备报废、回路中断及站内运行方式受限，事故处理成本高。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
57 | 电流互感器内部冒烟着火故障-安全风险 | 1 | 火灾蔓延、爆裂喷溅和人身伤害风险显著。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
58 | 电流互感器内部冒烟着火故障-应急资源 | 1 | 消防器材、事故隔离器具、备用互感器、油污处置材料、抢修及安监人员。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
59 | 电容型电流互感器受潮故障 | 3 | 电流互感器故障 下的二级故障小类：电容型电流互感器受潮故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
60 | 电容型电流互感器受潮故障-故障原因 | 3 | 密封缺陷、呼吸系统异常、长期湿热环境和维护不当导致水分侵入。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
61 | 电容型电流互感器受潮故障-故障现象 | 1 | 末屏绝缘电阻下降、介损增大、油中含水量升高，重度时出现明显性能劣化。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
62 | 电容型电流互感器受潮故障-应对措施 | 3 | 排查并修复密封缺陷，实施热油循环干燥与油处理，完成复测后再安排投运。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
63 | 电容型电流互感器受潮故障-故障后果 | 1 | 绝缘老化加速并可能发展为主绝缘击穿，导致设备停运和事故升级。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
64 | 电容型电流互感器受潮故障-安全风险 | 1 | 受潮状态下放电概率上升，存在触电和爆炸前兆风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
65 | 电容型电流互感器受潮故障-应急资源 | 1 | 微水测试设备、热油循环装置、真空干燥资源、密封件备品、检修队伍。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
66 | 电容型电流互感器爆炸故障 | 3 | 电流互感器故障 下的二级故障小类：电容型电流互感器爆炸故障。 | heiti | 18 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 3 | 58 | #0EA5E9 | 0 | 8
67 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障原因 | 3 | 主绝缘击穿、油质劣化、末屏接地异常、二次开路过电压及污闪等因素耦合。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #FA8C16 | 0 | 6
68 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障现象 | 1 | 局放与气体异常升高、瓷套受损、内部压力异常，严重时发生爆炸喷油。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #1890FF | 0 | 6
69 | 电容型电流互感器爆炸故障-应对措施 | 3 | 强化预防性试验与在线监测，确保接地和端子接触可靠，异常征兆出现即停运处置。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #52C41A | 0 | 6
70 | 电容型电流互感器爆炸故障-故障后果 | 1 | 设备瞬时失效、邻近设备受损和线路跳闸，造成较大停电影响。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #E8684A | 0 | 6
71 | 电容型电流互感器爆炸故障-安全风险 | 1 | 高能爆炸、喷油起火和冲击波伤人风险。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #722ED1 | 0 | 6
72 | 电容型电流互感器爆炸故障-应急资源 | 1 | 事故隔离与停电操作装备、消防器材、环保清污材料、备用设备和抢修队伍。 | heiti | 16 | https://nrdstudio.cn/res/n.jpg | 2 | 46 | #13C2C2 | 0 | 6
Note on A1: id
Note on B1: name
Note on C1: degree
Note on D1: desc
Note on E1: fontFamily
Note on F1: fontSize
Note on G1: image
Note on H1: lineWidth
Note on I1: r
Note on J1: stroke
Note on K1: textBorderWidth
Note on L1: weight